- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳市吉利区经济发展投资有限公司洛阳市孟津区（北岸）集中供热改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-410306-04-01-860115 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 梁盼盼 | 联系方式 |  | 182****8272 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津区吉利区（北岸） |  |  |  |
| 地理坐标 | （111度37分30.925秒， 34度54分33.606秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4430热力生产和供应 |  | 建设项目行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10400 |  | 环保投资（万元） | 115 |
| 环保投资占比（%） | 1.11 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |
| 专项设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体对照分析见表1。 表1 项目专项评价设置情况判定表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目新增的锅炉软化水系统浓水排入市政管网，不新增直排废水。; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储; 不涉及. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口; 不涉及. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳市石化产业集聚区发展规划（2021~2030）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《洛阳市石化产业集聚区发展规划（2021~2030）》 审批机关：河南省生态环境厅 审批文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳市石化产业集聚区发展规划（2021~2030）环境影响报告书的审查意见》豫环函〔2022〕11号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、《洛阳市石化产业集聚区发展规划（2021~2030）》 （1）规划选址：规划范围西至世纪大道及世纪大道以西约900米规划路，北至北环路，东至吉利行政辖区，南至石化总厂 |  |  |  |

|  | 南边界及大河堤以南，规划总用地面积1911.26hm2。规划期限：近期：2021～2025年；远期：2026～2030年。 （2）主导产业：产业集聚区主导产业为石油化工和新材料。 集聚发展精细化工产业。充分利用本地区石化资源优势，以高技术含量产品的科技投入，规划实施8万吨高粘度白油、 25万吨己烷油、50万吨特种油品等项目；依托宏力化工、炼化奥油等轻烃深加工企业，规划实施2万吨聚异丁烯、10万吨顺酐、10万吨石脑油深加工等项目，集聚壮大一批精细化工领域的高新技术企业，建成国内生产规模最大、产品种类最多的“特种油品生产基地”、全省最大的“轻烃深加工产业基地”。 培育壮大氟化工产业。依托黎明化工研究院技术研发力，加快高纯六氟化硫、高纯三氟化氮、高纯四氟化碳等高纯含氟气体的产业化推广，大力发展含氟气体产业，规划实施4600吨/年特种含氟电子气体建设项目，培育壮大一批电子级含氟气体材料领域的高新技术企业。 创新发展高分子新材料产业。依托现有聚丙烯、聚酯和聚氨酯胶黏剂等高分子材料产业基础，积极引进苯乙烯基SBS热塑性弹性体、高性能不饱和树脂、新型共聚聚酯工程塑料、新型可降解塑料等高端化工新材料工艺技术和合作项目，持续扩大以聚丙烯和聚乙烯为基础原料的等离子交换树脂规模，引进发展一批高分子新材料领域的高新技术企业。 （3）规划产业布局：依据规划主导产业，确定产业集聚区四大类产业布局：①石油石化产业区：布局于产业集聚区中部组团，以现有的中石化洛阳分公司为基础，大力发展石油化工产业。②新材料（化工）产业区：布局于产业集聚区南部，新能源和化学材料产业重点以黎明化工院吉利高新技术产业技术建设为基础。③科创研发产业区：位于集聚区南部。④现代物流产业区业：位于集聚区中部，为各类产业提供物流仓储服务。 根据《洛阳市石化产业集聚区——产业布局规划图》（见附图四），本项目所在区域布局属于石油化工产业区。本项目供热改造项目属于市政基础设施建设，不属于集聚区限制、禁止准入行业，属于鼓励类行业，不违背集聚区总体发展规划。根据《洛阳市石化产业集聚区——用地规划图》（见附图五），项目锅炉房用地性质为工业用地，符合集聚区用地规划要求。 二、《洛阳市石化产业集聚区发展规划（2021~2030）环境影响报告书》 根据《洛阳石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，洛阳石化产业集聚区环境准入条件见下表。 表2 洛阳市石化产业集聚区环境准入条件 类别; 要求. 产业准入要求; 鼓励行业; 1、能够延长集聚区产业链条的，国家产业政策鼓励的石油化工、化学新材料项目； 2、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区优先承载发展的产业（化工、新材料等） 3、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限制行业; 1、国家产业政策限制类项目； 2、《产业发展与转移指导目录（2018 年本）》中，中部地区引导逐步调整退出的产业（化工、新材料类）。. 禁止行业; 1、国家产业政策禁止类项目； 2、《产业发展与转移指导目录（2018 年本）》中，中部地区引导不再承接的产业（化工、新材料类）； 3、钢铁、冶金、焦化、电镀、煤化工、印染、造纸等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、重污染项目； 4、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。. 允许行业; 1、不属于禁止、限制、鼓励类的均为允许类； 2、允许类的准入原则：满足本表列出的基本要求。. 本项目为集中供热改造项目属于市政基础设施建设，属于洛阳市石化产业集聚区鼓励行业，本项目产生的污染物二氧化硫、氮氧化物均采取区域内等量削减替代，符合洛阳市石化产业集聚区准入条件及环境保护规划。洛阳市石化产业集聚区规划图见附图四。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021] 7号）符合性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束，本项目位于洛阳市石化产业集聚区内，属于重点管控单元，不属于优先保护单元。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市石化产业集聚区内，对照生态红线区划等内容，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，本项目的建设不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 ①大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，项目所在评价区域PM2.5、PM10年均质量浓度和O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 ②本项目所在区域为3类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，本项目建成后通过降噪措施后噪声能够达标排放，对周边声环境影响较小。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 本项目为热力生产和供应，利用的水资源为锅炉用水；本项目使用的天然气由天然气管网供应，可以保障项目天然气使用，项目不属于高耗能和资源消耗企业，项目的电、水、天然气资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目位于洛阳市石化产业集聚区内，参照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目属于“重点管控单元（环境管控单元编码：ZH41030620001）”，依据孟津区（原吉利片区）环境管控单元生态环境准入清单与本项目有关的要求分析列表如下： 表3 本项目与孟津区（原吉利片区）生态环境准入清单对比一览表 区（县）级环境管控单元生态准入清单 孟津区（原吉利片区）; 本项目建设情况; 相符性. 环境管控单元 编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求. ZH410 30620 001; 重点管控单元; 洛阳石化产业集聚区; 空间布局约束 1、在开发过程中，不得随意改变各用地功能区的使用功能；如用地功能变性的，须按国家、省、市的规定进行用地功能变更。 2、园区建设项目大气防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3、禁止入驻不符合产业政策要求的化纤纺织、精细化工、新能源及化学新材料项目。; 本项目用地性质为工业用地，用地功能未改变；本项目为供热改造工程属于基础设施建设; 相符. 污染物排放管控 1、加强有机废气防治，严格落实VOCs治理措施，新建涉VOCS项目，严格落实大气攻坚等文件要求。 2、入驻企业废气污染源应满足达标排放和总量控制要求。 3、配套建设中水深度处理及回用系统，废水经处理后部分回用。; 本项目无有机废气排放；锅炉废气总量在区域内进行替代; 相符. 环境风险 1、建立集聚区三级风险防范体系以及风险防范应急预案。建设接纳事故应急中污染消防水的事故池和配套设施，构筑水环境风险防范的第三道防线，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成黄河及湿地自然保护区水环境污染。 2、加强园区污染物排放监测，制定园区内主要污染物和特征污染物的监测方案，严格控制污染物排放。加强对环境空气质量的监测，园区内的重点污染源应配套建设自动监控系统，并与环保部门联网，实现主要污染物排放动态监测监控。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目不涉及; /. 资源开发效率 1、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 不涉及; /. 由上表可知，项目的建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）的相关要求。 2、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“二十二、城市基础设施” 中的“11、城镇集中供热建设和改造工程”，洛阳市孟津区发展和改革委员会于2022年8月4日通过了本项目的备案，项目代码2208-410306-04-01-860115（见附件2），项目建设符合国家产业政策的要求。 3、与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相符性分析 本项目与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相符性分析详见下表。 表4 本项目与“洛环委办[2022]12号”相符性分析 洛环委办 [2022]12号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为集中供热改造工程，不属于“两高”项目，不属于河南省重点行业; 相符. （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用; 7、扩大集中供热覆盖范围。（1）提升现有大型热电联产机组供热能力，加快热力管网建设，增加主城区和具备集中供热条件的县城城区集中供热面积，2022年11月15日前全市新建改造集中供热管网20公里，中心城区新增集中供热面积100万平方米，集中供热普及达到96%，县域新增集中供热面积100平方米。; 本项目为孟津（吉利）区集中供热工程，增大吉利片区供热面积; 相符. 由上表可知，项目建设符合《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）的要求。 4、河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划（2015-2024） 根据《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划（2015-2024）》（河南省林业调查规划院，2015年12月）：河南黄河湿地国家级自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″~35°05'01″，东经110°21'49″~112°48'15″之间。保护区东西长301km，跨度50km，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。总面积为6.8万公顷。 河南黄河湿地国家级自然保护区是在“三门峡黄河水库区湿地省级自然保护区”、“洛阳孟津水禽湿地省级自然保护区”、“开封柳园口湿地省级自然保护区”、“洛阳吉利湿地自然保护区”和三门峡黄河林场、国有孟州林场的基础上成立的。核心区总面积为7.7万hm2，占保护区面积的40.5%，缓冲区面积1.8万hm2，占保护区面积9.5%，试验区面积9.5万hm2，占保护区面积50%。核心区以河南省四个省级黄河湿地自然保护区为基础。 洛阳吉利湿地自然保护区是1999年河南省人民政府批准建立的，它是以保护珍稀水禽及其栖息地为主的湿地自然保护区。保护区的核心面积为1300hm2，地理坐标在北纬34°50'07″~34°53'07″，东经112°32'14″~112°37'16″之间，西部边界至孟津（吉利）区与济源市界东300m，东部至洛阳黄河公路桥西300m，北部以孟津（吉利）区引黄灌区南200m为界，南部以孟津县境内黄河生产堤为界。 洛阳吉利湿地自然保护区分核心区、缓冲区和试验区。核心区包括河水水面、河心岛、嫩滩地等，湿地条件较好，水生动植物丰富，水禽活动较多，人为影响较少。本区域除经批准进行与湿地和水禽有关的观测研究外，不允许开展其他活动，实行绝对保护；缓冲区位于核心区的边缘200m，面积400hm2；试验区位于缓冲区的边缘，面积约3158hm2，对核心区和缓冲区起防护作用，试验区内可以有限度的开发旅游和多种经营。 根据洛阳吉利湿地自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，该项目不在黄河湿地自然保护区的试验区、缓冲区和核心区内，本项目距离保护区的试验区边界约3.2km，不在保护区范围内，项目的建设符合《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划》的要求。 5、项目与集中饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省城市集中式饮用水源保护规划》（豫政办[2007]125号），吉利区地下水井群饮用水源保护区位于吉利区的东南部的孟州林场内，共13眼井。一级保护区范围水井外围50m区域；二级保护区范围孟州林场内一级保护区内外的全部区域。 本项目位于孟津（吉利）区饮用水源保护区的东北侧，不在孟津（吉利）区饮用水源保护区内，本项目距离二级保护区的最近距离约4.5km，因此本项目选址符合《河南省城市集中饮用水源环境保护规划》的要求。项目与保护区的位置关系见附图七。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳石化自备热电厂自建成以来，目前主要承担洛阳石化工业热负荷和 洛阳石化职工生活区民用热负荷，其中民用热负荷主要包括开元社区、双苑 社区、兰和社区、河阳新村社区、河阳家园社区及社区公建，供热范围相对稳定，总供热面积约85. 5×104 m2。自2019年11月“三供一业”分离移交，洛阳石化居民供热管理职能移交至洛阳市吉利区经济发展投资有限公司。 洛阳天润热力有限公司2018年12月与吉利区人民政府签订供热经营协 议，获取供热经营权。公司主要负责辖区内民用采暖、工业用气系统迸行投 资、建设、运营、管理等全部商业活动。天闰热力以豫发改能源 （2012）909 号批复文件中的万众吉利热电有限公司2×450MW燃气蒸汽联合循环机组作为吉利集中供热主热源。自2018年实施集中供热以来，经过四个采暖季的发展，己发展集中供热用户22个，集中供热面积84.7×104m2，居民用热需求旺盛，集中供热势头迅猛。目前孟津区（北岸）集中供热管网主管虽然已基本修建完毕，但仍有部分市政管网及用户支管网尚未修建，难以保证后续用户供热需求。同时根据豫发价管（2021）105号两部制电价文件精神，吉利热电需按照省电网调度中心的要求启停机组，无法在供暖季提供连续稳定的采暖热负荷。势必对当地居民的冬季采暖造成不利影响。在不考虑吉利热电机组供暖的条件下，现有热源负荷功率折算约为34吨，现有热负荷仅可满足约60万m2供热需求，不仅不具备新小区接入能力，仅现有供暖面积也存在负荷缺口，热源不足的短板亟待妥善解决。孟津区（北岸）公建单位和部分老旧小区采暖系统由于建成年代较早，受到技术水平和经济条件的限制，管道保温层大量破坏，管道腐蚀严重，时常发生泄漏，热水大量漏失，能源利用效率低，能源浪费严重，存在极大安全隐患。在此背景下，洛阳市吉利区经济发展投资有限公司拟投资10400万元在洛阳市孟津区吉利区（北岸），建设洛阳市孟津区（北岸）集中供热改造工程（以下简称“本项目”）。 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“二十二、城市基础设施”中的“11、城镇集中供热建设和改造工程”。本项目于2022年8月4日在洛阳市孟津区发展和改革委员会取得了本项目的备案（详见附件2），项目代码：2208-410306-04-01-860115，项目建设符合国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“91热力生产和供应工程”中“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，需要编制环境影响报告表，本项目燃气锅炉总容量为50吨/小时，因此应编制环境影响报告表。 2、项目主要建设内容 本项目主要工程内容如下： （1）在吉利万众热电厂内新建1台50t/h燃气锅炉；对洛石化总厂回水利用换热站的换热器进行更换； （2）建筑区划外政府所属或居民共有部分供热管网工程，共5部分：孟津区 （北岸）二期主线工程、文化路支线工程、胜利路支线工程、财政局支线工程、公建单位二次网改造工程； （3）对8座老旧热力换热站进行升级改造；11个老旧小区供热管网进行升级改造。 表4 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 锅炉房; 新建1座锅炉房，占地面积300m2，设置1套SZS50-1.25-Y.Q燃气热水锅炉（50t/h）. 供热管网; 对公建单位4.31km二次供热管网进行改造；新建孟津区（北岸）二期主线工程一次供热管网1.82km；新建二次供热管网，文化路二次供热管网1.4km，胜利路二次供热管网0.7km，财政局二次供热管网1.5km. 换热站; 8座老旧换热站（区直一委、区直二委、实验小学、实验二中、康乐小区、瑞隆家园、紫金花园、河阳心岸）设备进行升级改造；新建1座文化路换热站、1座新学道换热站、1座胜利路换热站. 老旧小区改造工程; 对11个老旧小区（地税局家属院、建行家属院、盐业公司家属院、信用社家属院、中行家属院、工行家属院北楼、医药公司家属院、康乐花园、金地花园、紫金花园、瑞隆家园）部分供热管网进行改造. 公用工程; 供电; 由洛阳万众吉利热电有限公司现有供电设施供电. 供水; 项目锅炉用水由洛阳万众吉利热电有限公司现有的软水制备系统供给；换热站用水由市政自来水管网供给. 排水; 雨污分流，锅炉排污水通过厂区的污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理；换热站纯水制备系统产生的废水通过市政污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理. 天然气; 由市政天然气管网为锅炉提供天然气. 环保工程; 废气治理; 施工期; 施工场地设置围挡，每天定时洒水，土方覆盖. 营运期; 锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气通过15m高排气筒排放，并配套安装烟气在线监测装置. 废水治理; 施工期; 施工人员生活污水排入市政污水管网，最终排至吉利污水处理厂深度处理；管道试压废水经管道末端设置的沉淀池沉淀后排入附近的雨水管网. 营运期; 锅炉排污水通过厂区的污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理；换热站纯水制备系统产生的浓盐水通过污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理. 噪声治理; 施工期; 合理布局，合理安排施工时间，选用低噪声的施工设备. 营运期; 选用低噪声设备，采取基础减振等措施. 固废治理; 施工期; 施工开挖产生的土方90%以上用于回填，其它土方用于周边园林使用；废保温棉集中收集后交由环卫部门处理. 营运期; 废离子交换树脂由厂家进行回收更换. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 一、锅炉房. 1; 燃气锅炉; SZS50-1.25-Y.Q; 1套; 50t/h，额定压力1.25MPa，额定温度260℃. 2; 一次仪表阀门; /; 2套; /. 3; 电动给水泵; Q=90m3/h，H=240m; 3台; 2用1备. 4; 智能电控柜; PLC智能控制; 2个; /. 5; 低氮燃烧机; /; 2台; 芬兰奥林. 6; 节能器; /; 2个; /. 7; 冷凝器; /; 2台; /. 8; 除氧器; D=180t/h，P=0.02MPa; 2台; /. 9; 分气缸; /; 2个; /. 10; 定期排污容器; V=7.5m3，工作压力0.15MPa; 2个; /. 二、换热站（每座）. 12; 板式换热器; 一次侧供回水温度120/60℃，设计压力1.6MPa，二次侧供回水温度70/50℃，设计压力1.0MPa; 2台; 两台板式换热器，互为备用，单台有效换热面积60m2. 13; 循环水泵; V=155m³/h、H=37.5m、P=30kW; 2台; 离心泵，一备一用. 14; 定压补水泵; V=6.5m³/h、H=24m、P=1.1kW; 2台; 离心泵，一备一用. 15; 软水箱; 2000×2000×2000mm; 1台; 不锈钢水箱. 16; 自动软水器; 处理能力10m³/h; 2台; 双阀双罐系统，一用一备，交替连续供水. 17; 全自动旋流除污器; DN150; 1个; 一次侧，耐压2.5MPa，耐温150℃. 18; 全自动旋流除污器; DN200; 1个; 二次侧低区，耐压1.6MPa，耐温100℃. 19; 超声波热量表; DN150; 1个; 一次侧，满盘刻度150m³/h,耐压2.5MPa，耐温150℃. 20; 超声波流量计; DN200; 1个; 二次侧低区，满盘刻度400m³/h，耐压1.6MPa，耐温100℃. 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表6 主要原辅材料消耗量一览表 序号; 名称; 规格; 消耗量; 备注. 1; 天然气; 二级标准; 177.6万m3; 吉利新奥燃气管道提供，厂区内不储存. 2; 水; 63360; m3/a; 由供水系统提供. 3; 电; 65000; kW·h/a; 由电厂现有供电设施供电. 5、热力管网工程工程量 5.1建筑区划外政府所属或居民共有部分供热管网工程量 5.1.1 二期主线工程 表7 供热管网工程量（二期主线） 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 直埋式预制保温管; D377×7（Q235B）; m; 1820×2. 2; 阀门井; DN350; 个; 2. 3; 全通径球阀; DN350; 个; 4. 5.1.2文化路支线工程 文化路支线工程包含一次网高温热水管网和二次网热水管网，具体工程量见下表。 表8 供热管网工程量（文化路） 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 一次供热管网. 1; 直埋式预制保温管; D219×6; m; 222×2. 2; 直埋式预制保温管; D159×5; m; 353×2. 3; 直埋式预制保温管; D108×4; m; 43×2. 4; 检查井; /; 座; 3. 5; 钢筋险套管（顶管）; D800（Ⅲ级）; m; 124. 6; 钢筋险套管（顶管）; D1000（Ⅲ级）; m; 24. 二次供热管网. 1; 直埋式预制保温管; D219×6; m; 73×2. 2; 直埋式预制保温管; D159×5; m; 154×2. 3; 直埋式预制保温管; D133×4; m; 789×2. 4; 直埋式预制保温管; D108×7; m; 98.5×2. 5; 直埋式预制保温管; D89×4; m; 8.5×2. 6; 直埋式预制保温管; D76×4; m; 188×2. 7; 直埋式预制保温管; D57×3.5; m; 8×2. 8; 阀门井; DN125; 座; 6. 9; 阀门井; DN100; 座; 3. 10; 阀门井; DN80; 座; 5. 11; 阀门井; DN60; 座; 4. 12; 阀门井; DN50; 座; 1. 13; 全通径球阀; DN125; 个; 12. 14; 全通径球阀; DN100; 个; 6. 15; 全通径球阀; DN80; 个; 2. 16; 全通径球阀; DN60; 个; 8. 17; 全通径球阀; DN50; 个; 2. 18; 钢筋险套管（顶管）; D1000（Ⅲ级）; m; 22. 19; 无缝钢管; D159×5; m; 13×2. 20; 无缝钢管; D133×4; m; 39×2. 21; 无缝钢管; D89×4; m; 5×2. 22; 无缝钢管; D57×3.5; m; 80. 23; 无缝钢管; D45×2.5; m; 40. 5.1.3胜利路支线工程 胜利路支线工程包含一次网高温热水管网和二次网热水管网，具体工程量见下表。 表9 供热管网工程量（胜利路） 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 一次供热管网. 1; 直埋式预制保温管; D159×5; m; 25×2. 2; 90°弯头; DN150 PN25; 个; 6. 二次供热管网. 1; 直埋式预制保温管; D219×6; m; 112×2. 2; 直埋式预制保温管; D159×5; m; 100×2. 3; 直埋式预制保温管; D133×4; m; 120×2. 4; 直埋式预制保温管; D108×7; m; 66×2. 5; 直埋式预制保温管; D89×4; m; 260×2. 6; 直埋式预制保温管; D76×4; m; 24×2. 7; 阀门井; DN150; 座; 3. 8; 阀门井; DN100; 座; 5. 9; 阀门井; DN80; 座; 4. 10; 阀门井; DN60; 座; 3. 11; 全通径球阀; DN150; 个; 2. 12; 全通径球阀; DN100; 个; 2. 13; 全通径球阀; DN80; 个; 8. 14; 全通径球阀; DN60; 个; 6. 15; 钢筋险套管（顶管）; D1000（Ⅲ级）; m; 22. 16; 钢筋险套管（顶管）; D1000（Ⅲ级）; m; 36. 5.1.4财政局支线工程 财政局支线工程包含一次网高温热水管网和二次网热水管网，具体工程量见下表。 表10 供热管网工程量（财政局支线） 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 一次供热管网. 1; 直埋式预制保温管; D219×6（Q235B）; m; 120×2. 2; 直埋式预制保温管; D108×7（Q235B）; m; 20×2. 二次供热管网. 1; 直埋式预制保温管; D219×6; m; 73×2. 2; 直埋式预制保温管; D159×5; m; 154×2. 3; 直埋式预制保温管; D133×4; m; 789×2. 4; 直埋式预制保温管; D108×7; m; 95×2. 5; 直埋式预制保温管; D89×4; m; 150×2. 6; 直埋式预制保温管; D76×4; m; 188×2. 7; 直埋式预制保温管; D57×3.5; m; 51×2. 8; 阀门井; DN125; 座; 6. 9; 阀门井; DN100; 座; 3. 10; 阀门井; DN80; 座; 4. 11; 阀门井; DN65; 座; 3. 12; 阀门井; DN50; 座; 4. 13; 全通径球阀; DN125; 个; 12. 14; 全通径球阀; DN100; 个; 6. 15; 全通径球阀; DN80; 个; 2. 16; 全通径球阀; DN65; 个; 8. 17; 全通径球阀; DN50; 个; 2. 18; 无缝钢管; D57×3.5; m; 80. 19; 无缝钢管; D45×2.5; m; 40. 20; 钢筋险套管（顶管）; D1000（Ⅲ级）; m; 22. 21; 无缝钢管; D159×5; m; 13×2. 22; 无缝钢管; D133×4; m; 39×20. 23; 无缝钢管; D89×4; m; 5×2. 5.1.5公建单位二次网工程 公建单位位于城建路河阳路西，具体工程量见下表。 表11 供热管网工程量（公建单位） 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 直埋式预制保温管; D377×7; m; 256×2. 2; 直埋式预制保温管; D325×7; m; 98×2. 3; 直埋式预制保温管; D273×6; m; 55×2. 4; 直埋式预制保温管; D219×6; m; 325×2. 5; 直埋式预制保温管; D133×4; m; 286×2. 6; 直埋式预制保温管; D108×4; m; 225×2. 7; 直埋式预制保温管; D89×4; m; 378×2. 8; 直埋式预制保温管; D76×4; m; 115.5×2. 9; 直埋式预制保温管; D57×3.5; m; 925×2. 10; 阀门井; DN350; 座; 1. 11; 阀门井; DN300; 座; 1. 12; 阀门井; DN200; 座; 3. 13; 阀门井; DN150; 座; 4. 14; 阀门井; DN100; 座; 3. 15; 阀门井; DN80; 座; 2. 16; 阀门井; DN65; 座; 2. 17; 全通径球阀; DN350; 个; 2. 18; 全通径球阀; DN300; 个; 2. 19; 全通径球阀; DN200; 个; 6. 20; 全通径球阀; DN150; 个; 8. 21; 全通径球阀; DN80; 个; 4. 22; 全通径球阀; DN65; 个; 4. 6、劳动定员及工作制度 本项目锅炉年运行时间为20天，每天24h，年运行时间480h；换热站年运行120天，每天24h。本项目建设的换热站及锅炉房均采取智能化自动化控制，均为无人值守，安排专人定期对换热站和锅炉房运维巡视即可。 7、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目营运期用水主要为锅炉用水，全年用水量约为63360m3/a，依托厂区现有的软水制备系统供给，可满足本项目用水需求。 （2）排水 本项目营运期废水主要为锅炉排污水，锅炉排水通过厂区现有的污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理。 （3）供电 本项目用电量约为65000(kW·h)/a，依托厂区现有供电设施提供，可满足本项目用电需求。 （4）供气 项目仅采暖季供热，根据企业提供资料，本项目天然气消耗量为177.6万Nm3/a，本项目锅炉燃料使用管道天然气，可满足本项目天然气用量需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污简述（图示）: 施工期工艺流程（图示）： 1、直埋敷设工艺流程 图1 管网直埋敷设工艺流程及产物环节图 2、顶管敷设工艺流程 图2 管网顶管敷设工艺流程及产物环节图 3、架空敷设工艺流程 图3 管网架空敷设工艺流程及产物环节图 4、锅炉房施工期工艺流程 图4 锅炉房建设工艺流程及产物环节图 营运期工艺流程（图示）： 天然气、纯水 燃气锅炉 分汽缸 接入现有蒸汽管道 蒸汽 废气、废水、噪声 蒸汽 图5 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程及产污环节简述： （1）燃烧系统 本项目拟建设1台50t/h燃气锅炉。燃气锅炉为自然循环+强制循环（辅助），炉膛和通道四周为全膜式水冷壁，通道内依次布置蒸发受热面，尾部烟道中布置节能器、冷凝器等。 锅炉燃用天然气，点火启动用天然气，配套安装燃烧器，布置在锅炉炉膛前部。燃烧器配置有高能点火枪。高能点火枪配置气动推进装置，便于实现程控。另外为保证燃烧安全，燃烧器上均配有火焰检测装置。 天然气从调压站接出，经调节阀组后接至燃气锅炉燃烧器，燃烧后的高温烟气经烟囱进行高空排放。 （2）汽水系统 ①低压蒸汽系统 燃气锅炉产生的低压蒸汽分别从燃气锅炉的分汽缸出口接入厂区现有低压蒸汽分汽缸，供至厂区现有的供热蒸汽管道。 ②给水系统 本项目锅炉用水取自厂区现有纯水制备系统。燃气锅炉给水采用母管制，本项目燃气锅炉配3台给水泵（2用1备），2台给水泵的流量满足锅炉最大给水量，以适应机组调峰运行，提高经济性。为防止给水泵发生汽蚀，便于给水泵在启动和低负荷运行，在给水泵与除氧器之间设置了给水再循环管。正常运行时，锅炉给水调节完全依靠100%给水管路调节阀。并设置30%负荷给水管路调节阀，用于低负荷工况及锅炉启停。给水泵布置在锅炉间的地面。 ③除氧系统 除氧作用：除氧去除锅炉给水中的氧气和其它气体，保证锅炉水质达到标准，这对锅炉平稳安全且长久高效运行具有很大作用。 除氧原理：热力除氧，把压力稳定的蒸汽通入除氧器加热给水，在加热过程中水面上水蒸气的分压力逐渐增加，而其他气体的分压逐渐降低，水中的气体被不断分离析出。水被加热饱和温度时，水面空间被水蒸气充满，各种气体分压力趋于零，氧气被去除。 本项目燃气锅炉配1台50t/h除氧器，出力满足锅炉满负荷运行的需求，除氧水含氧量≤15μg/L，满足机组对给水含氧量指标的要求。给水箱储水量可满足锅炉最大连续蒸发量20分钟的给水消耗量。除氧加热蒸汽汽源接自锅炉房的分汽缸。 ④供热系统 本项目锅炉产生的蒸汽从过热器接出后汇入锅炉间新建的分汽缸，分汽缸出来再接至厂区供热系统，通过现有的供热蒸汽管网送至各用热单元。 ⑤补给水系统 本项目的锅炉补充水由电厂现有的纯水制备系统制备的软化水经锅炉尾部的节能器加热后，再送至除氧器。 ⑥排污系统 本项目为燃气锅炉设定期排污扩容器2台。锅炉连排水通入连续排污扩容器，回收二次蒸汽引入除氧器，剩余排污水排入定排，锅炉停炉放水放至定期排污扩容器。 主要污染工序 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表12 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物名称; 产生工序; 治理措施. 废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 锅炉房天然气燃烧; 低氮燃烧器+烟气再循环+15m高排气筒. 废水; COD、SS; 锅炉房定期排水、换热站纯水制备系统排水; 锅炉排水通过厂区市政污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理；换热站纯水制备系统废水通过污水管网排至吉利污水处理厂. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 选用低噪音设备、基础减振等措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 本项目为改建项目，现有工程洛阳市吉利区集中供热管网建设工程项目，该项目建设内容为供热管线和配套换热站的建设，管线起于吉利区万众电厂西侧，止于送庄村，途径G207、吉利大道、花苑路、河阳路、经五路、中原路、黄河路。本项目管网管道管径为DN100~DN600，全长约11.72km，换热站21座。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于豁免类，该项目进行了排污许可登记，登记编号为：914103061713148645001Z。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域环境质量达标情况 本次评价以2021年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的数据进行评价，具体情况见下表。 表13 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. 洛阳市; PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.85; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2021年度洛阳市属于不达标区。 （2）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表14 孟津区空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.19; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1400; 4000; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 2、地表水 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中委托中汽建工（洛阳）检测有限公司》中对区域地表水黄河的监测数据，监测时间为2021年1月11日~1月13日，监测结果见下表。 表15 地表水质量现状监测及评价结果 监测 点位; 项目; 监测结果统计. pH; COD; SS; 氨氮; 石油类. 1#黄河孟津大桥; 断面均值范围mg/L; 8.84~8.90; 5~9; 7.2~13.0; 0.142~0.415; 未检出. 标准指 数范围; 0.92~0.95; 0.25~0.45; /; 0.142~0.415; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 2#二道河入黄河口下游3km; 断面均值范围mg/L; 8.51~8.91; 9~16; 16.7~80.7; 0.158~0.666; 未检出. 标准指数范围; 0.76~0.96; 0.45~0.80; /; 0.158~0.666; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 3#二道河入黄河口下游7km; 断面均值范围mg/L; 8.82~8.86; 7~11; 20.7~56.3; 0.515~0.677; 未检出~0.01. 标准指数范围; 0.90~0.93; 0.35~0.55; /; 0.515~0.677; /. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值mg/L GB3838-2002 Ⅲ 类; 6~9; ≤20; /; ≤1.0; ≤0.05. 由上表可知，黄河各监测点位的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境 为了解本项目声环境质量现状，委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2022年9月27日对换热站周边具有代表性的敏感点进行了噪声监测（每天昼夜各一次）。本次声环境质量现状监测布点情况见表16，监测结果见表17。 表16 噪声监测点位一览表 编号; 监测点; 监测因子. N1; 瑞隆家园; 等效A声级，Leq（A）. N2; 河阳心岸. N3; 中共洛阳市吉利区委党校. N4; 康乐小区. N5; 金地花园. N6; 康乐花园. N7; 紫金花园. N8; 孟津区实验小学. N9; 洛阳市吉利区实验中学. N10; 保险公司家属楼. N11; 地税局家属楼. N12; 吉利高中家属楼. N13; 洛阳新学道明德学院. 表17 本次声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 瑞隆家园; 2022.9.27; 53.3; 55; 41.8; 45. 河阳心岸; 2022.9.27; 53.7; 42.7. 中共洛阳市吉利区委党校; 2022.9.27; 53.6; 43.0. 康乐小区; 2022.9.27; 53.8; 42.3. 金地花园; 2022.9.27; 52.8; 43.2. 康乐花园; 2022.9.27; 50.9; 41.9. 紫金花园; 2022.9.27; 51.2; 42.9. 孟津区实验小学; 2022.9.27; 51.0; 41.1. 洛阳市吉利区实验中学; 2022.9.27; 52.6; 43.3. 保险公司家属楼; 2022.9.27; 53.7; 43.6. 地税局家属楼; 2022.9.27; 53.9; 43.7. 吉利高中家属楼; 2022.9.27; 54.2; 42.8. 洛阳新学道明德学院; 2022.9.27; 54.1; 43.1. 由监测结果可知，项目换热站周边敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准的要求，项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目锅炉房厂界外500m范围内无大气环境保护目标，换热站厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为居民区，项目锅炉房厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目换热站厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标，本项目环境保护目标见下表。 表18 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 环境 要素; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对建设项目方位; 相对厂界最近距离(m); 备注. 环境空气、声环境; 保险公司家属院; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区; NE; 10; 文化路换热站附近. 地税局家属楼; 居民; S; 20. 吉利高中家属楼; 居民; S、SW; 20; 新学道换热站. 洛阳新学道明德学院; 师生; NE; 26. 瑞隆家园; 居民; E、SE; 8; 瑞隆家园换热站. 河阳心岸; 居民; W、NW; 8; 河阳心岸换热站. 中共洛阳市吉利区委党校; /; S; 8; 区直一委换热站. 康乐小区; 居民; W、NW; 45; 康乐小区换热站. 金地花园; 居民; NW; 40; 区直二委换热站. 紫金花园; 居民; W、E; 12; 紫金花园换热站. 实验小学; 师生; W; 20; 实验小学换热站. 实验中学; 师生; N; 9; 实验中学换热站. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气排放标准 # 本项目营运期燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉排放限值要求。 # 表19 排放限值一览表 单位：mg/m3（烟气黑度除外） 污染物名称; 标准. 有组织. 颗粒物; 5. SO2; 10. NOX; 30. 烟气黑度; ≦1. 2、噪声排放标准 （1）施工期：项目施工期噪声排放执行《建筑施工场地场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值要求（昼间75dB（A）、夜间55dB（A））。 （2）营运期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））；敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3098-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设完成后，锅炉房SO2排放量为0.0711/a，NOX排放量为0.5381t/a，根据环发[2014]197号，SO2、NOX均需进行消减替代，本项目产生的SO2、NOX在从洛阳万众吉利热电有限公司的减排量中进行替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期大气环境影响分析 （一）扬尘影响分析 施工期对沿线环境空气影响主要是施工扬尘。项目管网建设期间，由于管沟开挖破坏了地表结构使砂土裸露，部分管沟两侧将临时堆存土方，因风力作用，易产生地表扬尘，造成局部环境污染。 据有关资料显示，施工工地的扬尘60%以上是汽车运输材料引起的道路扬尘。道路扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。在自然风作用下，扬尘的影响范围一般在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大，影响距离可达200m远。经有关资料初步估算，施工现场的道路扬尘在下风向80-120m范围内超二级标准；弃土区的扬尘在下风向100~150m范围内超二级标准。 本项目大气环境保护对象主要为道路两侧居民区。由于居民较集中，且居住区距离管道施工的距离只有10~50m，因此必须对施工扬尘进行控制，以减轻管网施工对沿线环境的影响。另外，施工路段过往车辆行驶过程中将产生道路扬尘，道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 （二）施工设备尾气 施工中各种工程机械和运输车辆排放的尾气含油HC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场有一定的影响。施工机械尾气产生浓度与车辆信号、燃料类型、车况等有很大关系。为降低施工设备尾气的排放，减缓对周边环境空气和敏感点的影响，施工期拟采取以下污染防治措施： （1）加强对施工机械设备和运输车辆的保养和维修，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，保证其尾气达标排放，减少污染物的产生量。 （2）对大型运输车辆、推土机、挖掘机等要安装尾气净化装置，不得使用劣质燃料，保证尾气达标排放。 （3）加强施工人员的环保教育，提高全期施工人员的环保意识坚持文明施工、清洁施工、科学施工，减少施工期施工设备尾气排放量。 本环评要求施工期应采取如下措施： （1）在沿线居民小区等敏感点分布区域施工边界设置围挡； （2）施工期间，管沟两侧堆存的回填土方应采取覆盖措施，尽快回填，防止产生扬尘；不需要回填的土方、渣土应尽快运离施工现场，做妥善处理； （3）施工期间，运输车辆不得附着泥沙。从事土方、渣土和施工垃圾的运输车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，不得沿街抛洒； （4）工程建设期间，建设和施工单位应负责施工路段的保洁工作，应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，及时清理、清扫，减少扬尘污染，做到不泥泞、不扬尘； （5）强化各类工地扬尘污染防治。严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆 100%密封、洒水降尘制度100%落实、规模以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装； （6）施工结束时，应及时对施工临时占地进行恢复等； （7）焊接过程产生的焊接烟尘配套设置移动式烟尘净化器。 本项目在管网施工时，扬尘对沿线居民影响较大，土石方的挖掘和回填扬尘随施工路段不同而异，影响局部环境，属短期影响，其影响随施工结束而消失。因此，通过采取以上措施后，可有效减轻施工扬尘对周围环境的影响。另外，本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少CO、NO、THC等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 在采取以上环保措施后，施工期扬尘可得到有效的控制，不会对环境及敏感点造成大的影响。 2、施工期声环境影响分析 施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，不同阶段、不同场所、不同作业性质产生不同的噪声。工程施工过程中经常使用的施工设备有挖掘机、振捣棒、吊车及运输车辆等，这些设备正常运行情况下的声级值在75～95dB(A)之间，且施工期间这些噪声源均处于露天状态。评价以施工最大噪声值95dB(A)计算施工噪声影响范围，计算结果见下表。 表20 施工期噪声影响范围 单位：dB（A） # 预测点; # 20m; # 50m; # 60m; # 70m; # 80m; # 100m; # 120m; # 140m; # 180m; # 320m. # 预测值; # 69.0; # 61.0; # 59.4; # 58.1; # 56.9; # 55.0; # 53.4; # 52.1; # 49.9; # 44.9. 由上表可以看出，在不考虑其他隔声因素的情况下，噪声源20m以外即可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求。 为减轻项目实施过程中对沿线敏感点造成影响，并根据项目噪声特点，评价建议施工期间采取以下措施： （1）使用低噪声的施工机械和施工方法； （2）对固定噪声源应建临时隔声间，严格控制开机时间，降低固定噪声源对周围环境的影响； （3）对移动噪声源应采取分时段施工，尽量避开午休、夜晚休息时间，严禁夜间使用高噪声施工设备； （4）环境敏感路段夜间禁止施工； （5）对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强； （6）顶管机施工基坑井的开挖尽量避开居民区，降低挖掘机工作噪声对周围居民区的影响； （7）在居民区附近进行管线敷设时，施工边界应设高2m的封闭式或半封闭式围挡； （8）管道施工过程如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当政府有关部门批准，并公告居民，以取得谅解。 通过采取以上措施后，施工产生的噪声在昼夜间对道路两侧环境敏感点影响较小 3、施工期水环境影响分析 项目施工期路面恢复时使用商品混凝土，混凝土利用混凝土搅拌车运至现场，直接进沟，基本无废水产生。施工期废水主要为现场管道试压废水和施工人员生活废水。 试压废水：试压用水来自市政自来水，废水中污染物主要为SS，水质清洁，就近排入市政雨水管网。施工单位应加强施工期水务管理，减少水的消耗，杜绝施工期产生的污水无组织排放。另外，为了消除雨水对粉状建筑材料的影响，避免其随雨水随沟渠流进附近的河流，从而对附近地表水环境的质量造成影响，应将建筑材料，尤其是粉状建筑材料雨季进行棚盖或储存于现有的空建筑物内，以免雨水冲刷而污染地表水环境。 施工人员生活废水：项目施工期间主要的水污染源为施工人员的生活污水，施工期平均施工人数约为20人，施工期为3个月，施工人员人均用水量约30L/d，则用水量为0.6t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为0.48t/d，主要污染物COD、氨氮等。本项目施工期不设施工营地，施工人员日常生活主要在附近居民区中进行，其产生的生活污水排入市政污水管网，最终排至吉利污水处理厂进行深度处理。 综上分析，通过采取以上措施，项目施工对地表水和地下水环境影响很小。 4、施工期固废环境影响分析 施工期固废主要是废弃土石方、废弃混凝土和沥青、生活垃圾等。 施工期产生的固体废物应定点堆放、管理，能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的需按照《城市建筑垃圾管理规定》相关规定，应当向吉利区环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置，并及时清运此部分建筑垃圾，按照城市人民政府市容环境卫生主管部门指定时间、地点和路线进行运输和处置，禁止乱扔乱排，其中： ①废弃土石方：用于吉利区公园和其他市政工程绿植用土使用。 ②废弃混凝土和沥青：作为建筑垃圾外运处理。 ③生活垃圾：施工期利用道路沿线现有的垃圾桶，收集本项目施工期施工人员生活垃圾，由环卫部门进行清运。 综上分析，施工期固废均得到合理处置，对周围环境影响很小。 5、生态环境环境影响分析 5.1生态环境现状 5.1.1供热管网工程周围生态环境现状 本项目供热管网主要沿现状道路和小区内道路敷设，供热管网沿线生态现状主要为市政绿化带及空地，附近没有珍稀动植物种群，无重要生态敏感点。 5.2生态环境影响 （1）供热管网施工期生态环境影响 ①临时占地情况 主要为供热管网工程施工期间的临时占地，临时性占地包括管沟开挖、顶管施工临时占地等对地表植被的破坏。 本项目供热管网工程管沟开挖面宽为0.8~1.0m之间，供热管线占地类型主要为道路用地，大部分管网在已建成道路慢车道、人行道及小区内道路下施工，不砍伐树木。 ②管网施工生态环境影响 根据现场踏勘，本工程大部分一次供热管网及所有二次供热管网敷设区现状均为道路用地，穿越道路时选用顶管法，不破坏地表植被。 由于本项目管道施工为分段进行，采用直埋方式敷设，施工结束后对管沟及时进行回填，施工时间较短，施工场地在施工结束后将恢复其原来所有用地性质，对区域生态环境产生的影响很小。 5.3水土流失及景观影响 本项目管网工程位于城市建成区，施工期沿市政道路地下铺设和小区内道路的架空和地下铺设，施工期可能对生态环境的影响主要为地表破坏引起的水土流失和施工对市政道路及地表水的影响。 施工期管沟沿市政道路开挖，根据不同路段和地形，管沟开挖出来的土方会暂存会占用周边机动车道和非机动车道，沿线有道路开挖部分会破开道路的路面，使原来的沥青混凝土路面破坏导致地表裸露。 5.4生态保护措施 ①工程施工方应按照弃土处理计划，尽量就地做地基等方式解决施工建筑垃圾和弃土，如需运出时及时运走弃土，避免在行车高峰时运输弃土，应于交通运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期的检查执行计划情况，一旦有弃土、建材洒落，应及时清扫。 ②为了减少施工期的水土流失，在施工前和施工期间应精心组织。对施工道路的设计，土石方挖填方案进行周密论证，优选出水土流失少的方案。 本项目管网铺设为线性工程，占地基本为临时占地，管网敷设完成后，拟对管网沿线临时占地进行恢复，主要恢复为绿化、硬化，可有效补偿损失生物量，对生态影响较小。 6、社会环境影响分析 项目管网敷设过程中会对沿线居民生活、企业生产、交通产生一定的不利影响。为减轻不利影响，环评建议采取以下减缓措施： 施工前建设单位应及时与建设、交通管理部门联系，取得支持与配合；管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大、施工时间过长而影响交通；对于交通繁忙的道路应做好交通分流提示，设置必要的交通警示标志和安排专人指挥交通，尽可能在短时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全；施工期间应严格执行有关部门对建筑施工时间的规定；在坑道周围设置防护栏，夜间采用灯光警示防止给车辆行人造成危险。由于以上这些影响都是暂时的，随着区段施工的结束，该区段的交通影响也随之消失。 经采取以上措施后可以减轻对局部社会环境的不利影响，本工程是一项利民工程，建成后将有效改善现状供暖条件，提高区域内居民生活环境和生活质量，因此不利影响是暂时，有利影响是长远的。 综上所述，本项目施工期的环境影响是暂时的，随着施工结束这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工噪声、扬尘防治，弃土及时处置，路面及时恢复，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 运营期大气环境影响和保护措施 本项目产生的废气主要为燃气锅炉运行产生的锅炉烟气，主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 1.1 废气源强核算 ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气（天然气）锅炉基准烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法，按照下公式计算： Vgy=0.285Qnet+0.343 Qnet：为气体燃料低位发热量（MJ/m3），项目气源为西气东输天然气，取值36.683MJ/Nm3。根据计算，基准烟气量为10.8Nm3/m3，本项目天然气使用量约为177.6万m3/a，则本项目烟气产生量为1.92×107Nm3/a。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求，燃气锅炉采用类比法核算和产污系数法核算，本次优先采用类比法，根据要求同时满足以下3条适用原则，方可适用类比法： a.燃料、辅料、副产物类型相同（原则上成分差异不超过20%）； b.锅炉类型和规模等级相同（原则上规模差异不超过30%）； c.污染控制措施相似，且污染物设计脱除效率不低于类比对象脱除效率。 本次类比《龙大食品集团有限公司1×50t/h（备用）天然气锅炉集中供热项目竣工环境保护验收监测报告表》中颗粒物验收监测数据，此锅炉使用天然气作为燃料，燃烧废气经15m高烟囱排放。此锅炉与本项目50t/h燃气锅炉燃料相同，锅炉规模和本项目相同，污染控制措施相似，具有可类比性。根据《龙大食品集团有限公司1×50t/h（备用）天然气锅炉集中供热项目竣工环境保护验收监测报告表》，以颗粒物最大排放浓度3.1mg/m3进行核算颗粒物总量。经计算，本项目燃气锅炉全年颗粒物排放总量为0.0595t/a。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2排放量采用产污系数发进行核算，根据第二次全国污染源普查手册《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》，天然气锅炉SO2产排系数为0.02S千克/万Nm3燃料，根据《天然气》（GB17820-2018）中规定我国一类气总硫质量浓度≤20mg/m3，本项目总硫的质量浓度取值为20mg/m3，则本项目天然气SO2产排系数为0.4千克/万Nm3燃料，经计算，二氧化硫排放量为0.0711t/a，排放浓度为3.7mg/m3。 ④氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx排放量采用产污系数发进行核算，根据第二次全国污染源普查手册《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》，采用低氮燃烧的燃气锅炉NOx产排量为3.03千克/万Nm3燃料，本项目天然气用量为177.6万Nm3/a，因此NOx产排量为0.5381t/a，排放浓度为28.1mg/m3。 企业燃气锅炉废气排放情况如下表。 表21 锅炉房排气筒污染物排放情况表 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 产排浓度mg/m3. 颗粒物; 0.0595; 0.124; 3.1. SO2; 0.0711; 0.148; 3.7. NOX; 0.5381; 1.121; 28.1. 1.2废气排放口基本情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目燃气锅炉排放口属于主要排放口，本项目废气排放口基本情况详见下表 表22 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口基本情况; 排放标准. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉限值. DA001; 15; 1.02; 70; 主要排放口; E112.631212N34.908347. 1.3废气污染治理措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉烟气污染防治可行技术包括：炉型采用室燃炉；氮氧化物采用低氮燃烧技术。本项目锅炉为室燃炉，燃烧器采用国外先进低氮燃烧器，燃料燃烧烟气通过一根15m高排气筒排放。因此，项目采用的烟气污染防治技术为可行技术。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关要求及企业实际运行情况，本项目废气监测计划见下表。 表23 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 备注. 锅炉排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉限值要求; 锅炉年运行20天. 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 自动监测; /. 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目营运期用水主要为锅炉用水和换热站二次网补充用水，废水主要锅炉定期排污水。 2.1 废水源强核算及达标分析 （1）换热站排水 换热站补水根据《锅炉设计规范》（GB50041-2008）的规定，热水系统的小时泄漏量，应根据系统规模和供水温度等条件确定，宜为系统循环水量的1%。本项目换热站补水采用软水，补水量按热网循环水量的1%确定（日运行小时数为24h，年运行天数180d），本项目换热站补水量见下表。 表24 本项目换热站补水（纯水）情况表 换热站规模（MW）; 换热站数量; 换热站循环水量（t/h）; 换热站正产补水量（t/h）; 换热站日耗水量（t/d）; 年耗水量（t/a）. 3; 6; 220; 2.2; 316.8; 38016. 7; 2; 430; 4.3; 103.2; 12384. 本项目换热站软化水制备系统制纯水率为75%，换热站软水系统新鲜用水量为50400t/a（420t/d），则本项目软水制备系统排水量为12600t/a（105t/d），由于该部分废水为清净下水直接排入厂区内的市政污水管网，最终进入吉利污水处理厂进行深度处理，主要污染物为少量盐类、SS、COD。 （2）锅炉排污水：为保证锅炉正常运行，需控制锅炉中的水质，常采用锅炉排污的方法，即放掉一部分锅炉内的水，同时补入等量的锅炉水，来降低锅炉内水的含盐量。因此本项目锅炉废水主要为锅炉排污水，该废水为清净下水，主要污染物为少量盐类、SS、COD。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订版）》中“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水”的相关系数，燃气锅炉定期排放废水的排污系数为：废水量：9.86t/万m3天然气，本项目天然气用量为177.6万m3/a，经计算，废水产生量为：1751.13m3/a，由于该部分废水为清净下水直接排入厂区内的市政污水管网，最终进入吉利污水处理厂进行深度处理，主要污染物为少量盐类、SS、COD。 2.2废水进入吉利生活污水处理厂可行性分析 吉利生活污水处理厂地处吉利区东南部，南环路北侧，现状运行规模为2万m3/d，近期（2025年）收水范围为：北至石化防护林带，南至大河路，西至滨河西路，东至207国道，近期生活城区面积约14.43km2。 根据《吉利区生活污水处理厂扩建项目环境影响报告表》，提标扩建后总处理规模4万m3/d，采用“改良型A2/O+磁介质混凝沉淀池+转筒式精密过滤器”的组合工艺。出水水质基本控制项目执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1一级标准，其中 COD、NH3-N、 TP 三项指标对接《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV类水质标准，即 COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5（2.5）mg/L、TP≤0.3mg/L，处理达标后排入清庄沟、二道河后汇入黄河。 本项目锅炉房拟建位置及换热站均位于吉利生活污水处理厂收水范围内。项目锅炉排水中的COD、SS的排放浓度均能够满足可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和吉利区污水处理厂进水水质要求，且项目排水量为14351.13/a（192.56t/d），吉利区污水处理厂技改扩建后有足够容量容纳本项目所排废水。 综上所述，本项目产生的锅炉排污水可以依托吉利生活污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。 3、声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目噪声源强主要为燃气锅炉、水泵、鼓风机等设备运转产生的噪声，其噪声源均为固定噪声源，源强为70~90dB(A)之间，经过厂房隔声、距离衰减等措施后，可降噪20dB(A)左右。该项目所用设备的噪声见下表。 表25 本项目主要设备声源值及治理后噪声值一览表 设备名称; 台（套）数; 源强dB(A); 治理措施; 降噪后噪声值（dB(A)）; 持续时间（h）. 锅炉房; 燃气锅炉; 1台; 72; 墙体隔声、距离衰减、管道进出口安装橡胶减震喉；泵座安装减震垫，换热站墙体安装隔音棉; 57; 480. 鼓风机; 1台; 85; 60; 480. 锅炉循环水泵; 1台; 85; 63; 480. 换热站（每座）; 循环水泵; 2台（1用1备）; 85; 50; 2880. 补水泵; 2台（1用1备）; 85; 50; 2880. 3.2声环境影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。其声环境影响预测模式如下： ①噪声源衰减（面源） 设备声源传播到受声点的距离为r，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π＜r≤b/π，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： L(r)=L（r0）—10lg（r/r0） 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： L(r)=L（r0）—20lg（r/r0） 式中：L (r) —距离噪声源 r处的等效 A 声级值，dB(A)； L (r0) —距离噪声源r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m处。 预测时，根据判别结果，取合式公式进行预测。 ②多点源叠加 多点源叠加公式为： 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 ③厂界噪声预测与评价 采用上述噪声预测模式进行预测计算，得到各噪声源传播至各厂界处的噪声贡献值，以及各噪声源噪声传播至各厂界综合叠加后，对厂区的厂界最大噪声贡献值及预测值，具体见下表。 表26 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 锅炉房; 贡献值; 30.57; 31.06; 35.42; 39.48. 标准值; 昼间：60 夜间：50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 表27 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 瑞隆家园. 瑞隆家园换热站; 贡献值; 36.02; 31.93; 40.45; 33.09; 25.91. 背景值; /; /; /; /; 53.3/41.8. 叠加值; /; /; /; /; 53.31/41.91. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表28 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 河阳心岸. 河阳心岸换热站; 贡献值; 47.95; 34.43; 40.45; 37.95; 28.41. 背景值; /; /; /; /; 53.7/42.7. 叠加值; /; /; /; /; 53.71/42.86. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表29 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 党校. 区直一委换热站; 贡献值; 43.97; 39.11; 33.15; 39.89; 29.57. 背景值; /; /; /; /; 53.6/43.0. 叠加值; /; /; /; /; 53.62/43.19. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表30 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 康乐小区. 康乐小区换热站; 贡献值; 46.47; 48.41; 37.95; 43.15; 26.93. 背景值; /; /; /; /; 53.8/42.3. 叠加值; /; /; /; /; 53.81/42.42. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表31 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 金地花园. 区直二委换热站; 贡献值; 39.89; 48.41; 46.47; 36.74; 17.95. 背景值; /; /; /; /; 52.8/43.2. 叠加值; /; /; /; /; 52.81/43.21. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表32 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 紫金花园. 紫金花园换热站; 贡献值; 47.72; 49.17; 47.07; 48.41; 37.58. 背景值; /; /; /; /; 51.2/42.9. 叠加值; /; /; /; /; 51.38/44.02. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表33 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 实验小学. 实验小学换热站; 贡献值; 28.41; 32.49; 28.06; 46.47; 21.21. 背景值; /; /; /; /; 51.0/41.1. 叠加值; /; /; /; /; 51.01/41.14. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表34 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 实验中学. 实验中学换热站; 贡献值; 46.47; 48.41; 31.31; 39.11; 29.57. 背景值; /; /; /; /; 54.2/42.8. 叠加值; /; /; /; /; 54.21/43.0. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表35 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 保险公司家属楼; 地税局家属楼. 文化路换热站; 贡献值; 49.29; 45.45; 48.97; 47.76; 31.47; 25.45. 背景值; /; /; /; /; 53.7/43.6; 53.9/43.7. 叠加值; /; /; /; /; 53.73/43.86; 53.91/43.76. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表36 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 吉利高中家属楼; 新学道明德学院. 新学道换热站; 贡献值; 47.29; 48.80; 46.62; 47.64; 29.29; 22.18. 背景值; /; /; /; /; 54.2/42.8; 54.1/43.1. 叠加值; /; /; /; /; 54.21/42.99; 54.1/43.13. 标准值; 昼间：60 夜间：50; 昼间：55夜间：45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周边敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 表37 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 胜利路换热站; 贡献值; 48.74; 48.23; 47.91; 47.75. 背景值; /; /; /; /. 叠加值; /; /; /; /. 标准值; 昼间：60 夜间：50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 综上所述，本项目营运期生产设备噪声对周边声环境影响较小。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测方案如下： 表38 项目噪声监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 锅炉房四厂界; 厂界噪声; 1次/季度. 2; 瑞隆家园、河阳心岸、中共洛阳市吉利区委党校、康乐小区、金地花园、康乐花园、紫金花园、实验小学、实验中学、保险公司家属楼、地税局家属楼、吉利高中家属楼、洛阳新学道明德学院; 环境噪声; 1次/季度. 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为换热站纯水制备系统产生的废离子交换树脂。 根据现有的换热站运行经验可知，离子交换树脂每年进行一次更换，由厂家进行更换并回收，不在换热站暂存。项目固体废物产生及处置情况见下表。 表39 固体废物产生及处置情况一览表 来源; 固体废物名称; 固体废物属性; 代码; 产生量/（t/a）; 处置措施. 软水制备系统; 废离子交换树脂; 一般固体废物; 900-999-61; 1.6; 由厂家进行更换并进行回收. 5、地下水、土壤 本项目生产废水外排废水主要为锅炉排污水。锅炉定期排污废水通过厂区现有的污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理。 项目生产过程中产生的废水通过污水管道输送，不会直接和土壤接触，且管道周围土层经过夯实处理，因此在排放过程中废水也不会渗入地下而影响地下水水质；排污管道采用隔水性能好、耐腐蚀的材料，可有效防止废水输送过程中的渗漏。在采取了一定防治措施后，项目对区域土壤和地下水水质影响较小。 为了有效的防止厂区周边地下水环境污染，必须对锅炉房区域进行硬化和必要的防渗处理。项目厂区防渗措施设计执行《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求。建设项目应采取防止和减少污染物跑、冒、滴、漏的措施，防渗设计应依据污染防治区采取相应的防渗方案。污染防治区应采取防止污染物漫流到非污染防治区的措施，防渗层材料的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，且应与所接触的物料或污染物想兼容。采用的防渗材料与施工工艺应符合安全、健康、环保的要求。 6、环境风险 6.1主要危险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 进行本项目危险物质识别，本项目主要风险物质为甲烷，来自孟津区天然气管网，项目租赁厂区内不设天然气存储设施，故天然气的最大储存量为厂区内管道中天然气量，本项目所在厂区内天然气总管管径约为200mm，长度约400m，支管管径约为100mm，长度约为150m，经核算天然气储存量约为13.74m3（天然气密度约0.7174kg/m3），最大储存量为9.86kg。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级中 C.1.1 公式和附录 B 中对应临界量的比值。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 表40 本项目危险物质的临界量 物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q值. 甲烷; 0.00986; 10; 0.000986. 经上表可知，本项目主要危险物质数量与临界量比值 Q=0.000986＜1，因此，本项目环境风险潜势为 I。 6.2环境影响途径 本项目天然气的环境影响途径主要为甲烷泄露引发火灾、爆炸，产生的有害气体对周围大气环境造成不良影响；消防废水排入外环境，可能会对地表水环境造成影响。 6.3环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①项目在建设过程中委托专业的有资质单位进行设计，设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离按照相应的规范和标准进行，建筑物按《建筑防火设计规范》的规定进行设计； ②由厂外总管引至热风炉的天然气管道出地部分整体涂装醒目的黄色警示色，管道表面进行涂漆等防腐防锈能力操作，定期进行巡检和维护保养； ③在锅炉附近设置燃气浓度检测报警装置，如发生燃气泄漏，自动报警； ④进行相关专业知识培训，严格持证上岗，相关作业人员应取得相应资格证书，管理人员具备了解掌握天然气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识，并安排管道定期巡检工作，预防事故发生； ⑤做好设备维修检验工作； ⑥划定禁火区域，禁绝一切火源； ⑦配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 （2）风险应急处理措施 应急处置：发生LNG泄漏后，未被点燃情况下，任何需要进入的应急人员需穿戴防护服和呼吸保护装备，包括消防员的防护服、安全帽、面罩、手套、靴子与空气袋。防护装备需在短时间内保护人员不受低温蒸气云的伤害。采用高倍数泡沫覆盖池液表面，同时在泄漏区外围喷雾降温，降低池液的挥发速度。如发生火灾时，应该用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不可采用水流直接灭火。 人体解除天然气应急处置措施如下： 眼睛接触：用大量的水至少冲洗15分钟，将眼睑拉开充分清洗，马上就医。 皮肤接触：在接触到的皮肤马上浸入微温水中（41-46℃），不要用热水洗，马上就医，在恢复温度之前或之后，不可用手去揉搓冻伤的部分，如果是大面积的冻伤，需要在用温水冲的的同时脱去衣物，保持一定的温度，放松身体，马上就医。 吸入：马上离开。如果呼吸困难，马上供应氧气。如果呼吸停止，先供氧然后人工呼吸，马上就医。 摄入：马上就医。 6.4环境风险分析结论 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，企业风险程度可以接受。 7、环保投资估算 本项目总投资为10400万元，其中环保投资约115万元，占总投资的1.11%。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固体废物的治理设施建设。 表41 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 类别; 污染因素; 治理措施及验收内容; 投资（万元）. 施工期; 施工废水; 试压废水为清洁废水，经管道沉淀后排至沿线的污水管网中，最终排至吉利污水处理厂; /. 施工扬尘; 设置洒水车辆持续洒水降尘、土方覆盖等; 10. 施工噪声; - 施工单位应选用先进的低噪声设备； - 加强施工机械的维修、管理，所用到的动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； - 合理安排施工作业时间，禁止夜间（22：00～06：00）施工作业，严禁高噪声、高振动设备（电夯机等）在中午（12：00～14：00）施工作业。如果确实需要夜间进行连续高噪声作业的，须向洛阳市生态环境局吉利区生态环境分局办理夜间施工有关手续，并向周围的单位和居民公告。; 计入主体投资. 固废; 废弃混凝土、残土等，在施工现场设立定点废料处，能够回收的进行回收利用，不能回收的将依托当地职能部门有偿清运；施工过程产生的生活垃圾存放于沿线设置的垃圾桶内，定期由环卫部门清运。; 5. 营运期; 废水; 锅炉定期排水通过厂区污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理；各换热站软水制备系统产生的浓盐水通过污水管网排至吉利污水处理厂进行深度处理; 计入主体投资. 废气; 燃气锅炉配套安装低氮燃烧器，燃烧废气通过15m高排气筒排放，并配套安装烟气在线监测装置。; 100. 噪声; 锅炉房和换热站房内各种水泵安装减震垫，选用低噪声设备。; 计入主体投资. 合计; 115. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气锅炉排气筒出口（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+烟气再循环+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉限值要求 |
| 地表水 环境 | 锅炉排污水、换热站纯水制备系统浓盐水 | 盐类、COD、SS | 排入市政污水管网，最终排至吉利污水处理厂 | / |
| 声环境 | 锅炉房、换热站 | 噪声 | 减振、隔声等 措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；《声环境质量标准》（GB3096-20080）1类标准 |
| 固体废物 | 废离子交换树脂由厂家进行回收更换 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水及污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）建立有效的通报系统。此系统最基本要求为运转时间、记录保存、通报方法、非上班时间通报方法和通报的及时性，最重要的是接到通报后的回应。 （2）本次评价要求应对天然气调压站加强日常管理，定期检查，及时发现破损和漏处，及时处理，设置天然气气体浓度报警装置及其他安全措施。同时在其附近要粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止产生爆炸等危险。 （3）项目内的燃气管线可能存在一定的风险隐患，因此本项目应设置可燃气体报警系统，即在锅炉间内设置防爆可燃气体探测器，在控制室内设可燃气体报警控制器。锅炉间内灯具采用防爆灯具。 （4）本项目锅炉区域内严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。如发生天然气泄漏时，按照火灾防范和应急措施，严格控制可能引起火灾的因素，如明火、静电等不利因素。 （5）移动式灭火设备。锅炉区域内配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）完善环境管理制度，由专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查、维持各项污染治理设施，确保废气处理装置的正常稳定运行，确保污染物达标排放。 （2）①排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m 的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。②废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，污水总排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点，且要有明显标志等。 （3）①充分重视生态保护工作，制订详细的施工方案和植被恢复方案。②加强施工期的环境管理，加强施工人员管理和生态文明教育。严格按照设计文件施工，由专人负责生态植被恢复，并及时跟进恢复情况，发现问题恢复效果不良时，及时采取措施，保证生态植被可以顺利恢复。③跨河施工时应避开雨天和丰水期，采用围堰导流法进行。施工材料的堆放地点应在河道道两岸，全程用遮挡帆布覆盖，并在穿越段两岸修筑护岸工程，同时施工过程中密切关注水中动植物，规避施工对动植物的影响。④临时占地区域不得修建永久性建筑物，临时占地时间不得超过1年，建设单位应当根据清涧河湿地自然条件恢复或者重建与所占用湿地面积和质量相当的湿地，没有条件恢复、重建的和永久占用湿地的则应当缴纳湿地恢复费。⑤施工过程中严禁向清涧河排放工业废水、生活污水及其他污染湿地的固体废物。⑥施工完成后，应立即对场地进行清理，采取植被恢复等可行的湿地恢复方案，及时对临时占用地进行恢复。生态恢复时，尽可能按照前期记录的影像资料进行植被恢复。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0595t/a | / | 0.0595t/a | +0.0595t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0711t/a | / | 0.0711t/a | +0.0711t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.5381t/a | / | 0.5381t/a | +0.5381t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般固废 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 1.6t/a | / | 1.6t/a | +1.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①