- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 孟津县水务投资发展有限公孟津区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-410322-04-01-457495 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张迎辉 | 联系方式 | 138****0978 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市孟津区城区西部，英才路与规划咸宁路交叉口东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°26′13.082″，北纬34°48′32.353″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 95 污水处理及其再生利用 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 14744.94 | 环保投资（万元） | 14744.94 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 16个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28672 |
| 专项评价设置情况 | 地表水专项评价：项目为新增废水直排的污水集中处理厂，新增废水直排量1.5万m3/d。 |  |  |
| 规划情况 | 《孟津县城乡总体规划（2017-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《孟津县城乡总体规划（2017-2035）》相符性分析 （1）规划年限 2017年-2035年。其中近期2017年-2020年，远期2021年-2035年。 （2）规划范围 分为县域、规划区、中心城区三个空间层次。 县域：全部行政辖区范围，总面积758平方公里。 规划区：包括城关镇全部行政范围、白鹤镇大部分行政范围以及朝阳镇、会盟镇部门面积。北至孟津县域边界、西到白鹤镇域边界，南到白常路与连霍高速，东到国道208，总面积为229.8平方公里。 中心城区：范围为北至黄河大道北250米，东至S240济邓线（洛吉快速通道）、西至瀍河、南至瀍源公园，用地范围为28.32平方公里。 本项目污水处理厂位于中心城区范围内。 （3）污水工程规划 县城保留现状污水处理厂规模2.0万立方米/日，中水厂规模1.0万立方米/日。同时在城区南部瀍河北岸新建1座污水处理厂，处理规模为3.0万吨/日，规划用地4.4公顷。城区污水实现全部输送至污水处理厂处理。 本项目提标扩建污水处理厂即为县城现状污水处理厂，提标扩建后污水总处理规模为3.5万吨/日，县城另有孟津县第二污水处理厂一座，设计处理规模1万吨/日。本项目已取得孟津县自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》，项目符合国土空间用途管制要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整目录（2019年本）》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目属于鼓励类二十二、城镇基础设施9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检测设备、相关技术开发和设备生产；四十三、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2、与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》相符性分析 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 3、与《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）、《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本）相符性分析 本项目各生产设备均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）范围内，本项目产品及设备均不涉及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本）相关内容。 4、与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区城区西部，根据原孟津县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（见附件），项目符合国土空间用途管制要求。不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在河南省生态保护红线和一般生态空间范围内。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境局公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，评价区内环境空气质量一般，PM10、PM2.5、O3有所超标，需按相关文件要求进行污染物排放量削减。区域的主要地表水体为瀍河，根据洛阳市生态环境局公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，瀍河水质类别无变化。 本项目运营期使用电能，污水、污泥处理过程产生的恶臭气体（H2S、NH3）经生物除臭系统处理后经15m高排气筒外排；本项目工艺废水经管道排入进水泵房，与进厂污水一并处理；尾水利用现有尾水排放管经龙泉湿地排至瀍河；本项目固废合理处置。 项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津区城区西部，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津区电网统一提供；项目用水由市政供水统一提供；项目符合国土空间用途管制要求，不属于河南省土地资源重点管控区，项目用地已取得原孟津县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（见附件），符合国土空间用途管制要求；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区城区西部，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），区域环境管控单元编码为ZH41032220003，属于重点管控单元中的城镇重点单元，与环境准入清单相符性分析见下表。 表1 洛市环[2021]58号相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 空间布局约束. 1; 在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本项目为城镇污水处理工程，项目拟采取生物除臭法对污水、污泥处置过程产生的恶臭气体进行处理。项目主导风向下风向1.0km内无大气敏感点。; 符合. 2; 禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。; 本项目为城镇污水处理工程，不属于禁止建设的高排放、高污染项目。; 符合. 3; 在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为城镇污水处理工程，不属于畜禽养殖场、养殖小区。; 符合. 污染物排放管控. 1; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目为城镇污水处理工程，项目运输使用车辆不涉及国三及以下排放标准柴油货车。不涉及餐饮油烟。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关要求。 5、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相符性分析 ①洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案 本项目与洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析见下表。 表2 洛阳市2022年大气污染防治攻坚战相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 三、主要任务. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. 1; 加快传统产业转型升级. （3）; 实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目可研已取得发改部门批复，项目用地已取得原孟津县自然资源局出具的用地预审与选址意见书，现有工程已办理相关环保手续，本项目目前正在办理相关环保手续，不属于“散乱污”企业。; 符合. 3; 推进绿色低碳产业发展. （1）; 严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目属于城镇污水处理工程项目，不属于“两高”等禁止建设项目。; 符合. （2）; 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”相关要求，落实区域污染物削减要求，执行环评及“三同时”制度，不属于国家、省绩效分级重点行业。; 符合. （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理. 17; 加强扬尘综合治理。开展扬尘治理智慧化提升工程和专项治理行动，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实施清单化动态管理，施工工地严格落实“七个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等扬尘防治要求，积极有效应对重污染天气。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆）要求，加快两个禁止综合信息监管平台建设、联网，完善降尘监测和考评体系。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目施工期严格落实“七个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等扬尘防治要求，。严格落实城“两个禁止”要求。; 符合. 24; 综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；.....; 本项目拟设置生物除臭装置对污水、污泥处理过程产生的恶臭气体进行处理。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案相关要求。 ②洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案 本项目与洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案相符性分析见下表。 表3 洛阳市2022年水污染防治攻坚战相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 三、主要任务. （二）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战. 4; 持续提升城镇污水收集处理能力。补齐城镇污水收集处理设施短板，提升长期超负荷运行的污水处理厂处理能力，开展污水管网建设和雨污分流、错接混接改造，对进水生化需氧量浓度低于120毫克/升的县级以上污水处理厂，制定整改计划，实施“一厂一策”系统化整治。根据地表水环境质量目标要求，持续推进污水处理厂提标改造，因地制宜建设尾水人工湿地。2022年，新建改造管网15.5千米。; 本项目即为县级污水处理厂升级扩建项目。; 符合. 5; 加快城镇污水处理厂污泥安全处置。按照城镇污泥处理处置减量化、稳定化、无害化、资源化要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用，压减污泥填埋规模，鼓励采用“生物质利用+焚烧”等处置模式，将垃圾焚烧发电厂、大型水泥窑、燃煤电厂等协同处置方式作为污泥处置的补充。; 本项目污泥拟交由孟津县污泥处理厂进行处置。; 符合. （三）着力打好黄河生态保护治理攻坚战. 7; 推动企业水污染治理设施改造。依据《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），完善需升级改造排污单位清单，加大技术帮扶力度，推动污染治理设施改造，确保2022年9月1日起实现稳定达标排放。10月底前开展新标准贯彻落实情况专项执法检查，严查超标排污等违法行为。; 本项目尾水排放标准满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准要求。; 符合. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作. 13; 调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副产品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目属于城镇污水处理工程，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于“两高一资”项目。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着孟津区城市化水平的不断提高，城区人口不断增长，居民生活污水污染负荷不断增加，孟津区第一污水处理厂（以下简称“孟津一污”，原名孟津县城污水处理工程）现有处理规模2万m3/d已不能满足处理要求。目前孟津一污已处于满负荷运行状态，为解决孟津区城区污水收集和处理问题，避免城区及下游地区水体环境和生态环境受到污染，孟津一污必须尽快进行相应的扩容，以保证污水处理能力满足要求。 同时根据《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》及《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于明确洛阳市城镇污水处理厂主要污染物排放限值的通知》等文件的相关要求，需对孟津一污进行提标改造，出水水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ标准（其中总氮、SS执行《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准），同时满足《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准要求。 孟津区第一污水处理厂提标改造及扩建工程建设内容包括对原有工程进行提标改造（核减生物池法，核减后处理规模为1.5万m3/d），以及扩建处理规模2万m3/d（各处理构筑物均为新增），建设完成后，污水厂总处理规模达到3.5万m3/d。 孟津县水务投资发展有限公司委托我公司编制了该项目的环境影响报告表（委托书见附件），地表水环境影响专项由孟津县水务投资发展有限公司委托河南江源水利科技有限公司编制。 孟津区第一污水处理厂提标改造工程处理规模1.5万m3/d，扩建工程处理规模2万m3/d。本次评价对象为孟津一污提标改造及扩建工程的污水处理设施、配套污水管网3.398km、污水加压提升泵站（0.85万m3/d）。 孟津一污位于孟津城区西部，英才路与规划咸宁路交叉口东侧，占地面积约3hm2；扩建项目用地2.9hm2，位于原有项目南侧，为新增用地；提标工程于原有工程用地内进行。根据现场勘查，扩建工程用地现状为空地。本项目东侧为孟津城区居住区及空地，南侧、北侧为空地，西邻英才路；项目东侧25m为孟津城区居住区，东南25m为亚威金城在建小区，南侧240m为西龙凹村居住区，西侧100m为龙泉湿地公园，西南1340m为瀍河。本项目具体地理位置见附图1，厂址周边环境概况见附图2。 2、主要工程内容 本项目的建设内容包括原有工程提标改造、扩建工程、污水提升泵站及配套管网工程。 表4 项目主要工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 污水厂; 提标改造; 生化池; 2座，2×1380m2，钢筋砼; 利用原有改造. 接触池; 1座，27.5m×11.5m，钢筋砼; 利用原有改造. 扩建工程; 污水处理; 粗格栅及进水泵房; 1座，17.6m×8.5m+12.2×9.5m，钢筋砼; 独立新建. 细格栅及旋流沉砂池; 1座，130m2，h=1.4m，钢筋砼; 独立新建. 巴顿甫生污池及污泥泵站; 2座，50.9×60.5m，有效水深6.1~6.2m，钢筋砼; 独立新建，单池总池容8860m3. 中进周出二沉池; 1座，Φ=30m，有效水深3.5m，钢筋砼; 独立新建，共2组,池容618.5m3. 活性炭吸附及磁混凝沉淀池; 1座，19m×15m，有效水深3.5m，钢筋砼; 独立新建，共2组，池容997.5m3. 转筒滤池; 1座，13.2m×8.6m，钢筋砼; 独立新建. 接触消毒池及巴氏计量槽; 1座，22.7m×11.8m，有效水深4m，钢筋砼; 独立新建，池容1071m3. 鼓风机房及变配电间; 1座，26m×9.6m，框架结构; 独立新建，1F. 加氯加药间及在线检测室; 1座，32.2m×8.4m，框架结构; 独立新建，1F. 污泥处理; 贮泥池; 1座5.6×5.6m，有效水深3.0m，钢筋砼; 独立新建，池容94m3. 污泥脱水机房; 1座，31.2m×16.5m+10.8m×4.5m，框架结构; 独立新建，1F. 尾水排放; 尾水管线; DN1000，320m; 利用原有. 提升泵站及配套管网; 提升泵站; 96m2; 新建. 管网工程; 管道3398m，检查井59个; 新建. 辅助工程; 附属用房; 1座，34.4m×7.2m，框架结构，1F; 独立新建. 综合楼; 1座，39.6m×7.8m，框架结构; 依托原有. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托原有. 排水; 采用雨污分流制，雨水经雨水排放管收集后外排，污水经收集后与进厂污水一并处理。; /. 供电; 市政供电; /. 环保工程; 废水; 经污水管排入进水泵房，与进厂污水一并处理; /. 废气; 恶臭气体; 生物除臭，3套; /. 噪声; 隔声、减振; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集; /. 栅渣及沉砂; 垃圾斗收集; /. 废弃生物填料; 厂家回收; /. 污泥; 带式浓缩脱水一体机，污泥运输车; /. （1）原有工程提标改造 拟采用核减生物池规模的方式进行提标。根据项目可研，拟将原有工程现状氧化沟改为AO生物池，根据核算在保持原有生物池池容不变的条件下，生物池处理能力可以达到1.5万m3/d，即原有工程核减规模为0.5万m3/d。核减规模计入本项目扩建工程。核减后原有工程生物池设计参数如下： 表5 原有工程生物池规模核减前后主要设计参数对比表 序号; 类别; 核减前指标; 核减后指标; 备注. 1; 设计流量（m3/d）; 20000; 15000; -5000. 2; 设计水温（℃）; 12; 1; /. 3; 污泥龄（d）; 15; 18; +3. 4; 污泥负荷（kgBOD5/kgMLSS.d）; 0.081; 0.06; -0.21. 5; 容积负荷（kgBOD5/m3gMLSS.d）; /; 0.22; /. 6; 污泥回流比（%）; 100; 100; /. 7; 污泥产率（kgMLSS/kgBOD5）; 0.8; 0.87; +0.07. 8; 混合液浓度（g/L）; 4.0; 4; /. 9; 有效水深（m）; 4.5; 4.5; /. 10; 池数（座）; 2; 2; /. 11; 最大总需氧量（kgO2/h）; /; 393; /. 12; 曝气方式; 磁悬浮鼓风机曝气; 磁悬浮鼓风机曝气; /. 13; 单池容积（m3）; 5800; 5800; /. 14; 水力停留时间（h）; 13.6; 18.7; +5.1. 参考原有工程现状出水水质实测数据，在原有工程污水处理系统实际进水量1.5万m3/d以下时，其出水水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（其中总氮、SS执行《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准）要求，考虑到原有处理设备维护管理较好，本次提标不再对原有工程其他单体进行改造。 （2）污水厂扩建工程 设计处理规模2万m3/d，拟采用预处理+改良巴顿甫+深度处理工艺。 主体工程主要包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、巴顿甫生化池、二沉池、活性炭吸附及磁混凝沉淀池、转筒滤池、接触消毒池、加氯加药间、鼓风机房、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥脱水机房等。所有土建及设备均按照2万m3/d配置。厂区平面布置见附图3。 （3）污水提升泵站及配套管网 本项目收水范围较原有工程有所增加，考虑本项目新增收水范围内咸宁路以南、河阳路以北、瀍河以东、东体路以西的区域地势较低，该区域污水需通过提升泵站输送至项目污水厂，故拟于河阳路与英才路交叉口东北，新建污水提升泵站一座，设计处理规模0.85万m3/d，采用一体化预制地埋式污水泵站（φ=3.8m，H=6m），占地面积约96m2。 泵站配套设置粉碎型格栅1台，潜污泵三台，泵站构造见下图。 图1 一体化预制泵站示意图 污水提升泵站配套敷设污水管道3398m。拟沿河阳路由西向东敷设DN800污水管道，收集沿线南北向长兴路、西霞路、兴工路等道路污水后，输送至污水提升泵站；沿英才路向北敷设DN450压力管道至孟津一污，输送提升后污水。 3、处理规模 本项目为城镇污水处理厂，设计处理规模如下。 表6 项目产品方案及规模 单位：m3/d 序号; 设计处理规模; 改扩建前; 改扩建后; 变化情况. 1; 城镇污水; 2万; 3.5万; +1.5万. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目具体原辅材料及能源消耗见下表。 表7 项目原辅材料用量表 名称; 消耗量; 厂区最大贮存量; 使用工序; 备注. 原有工程（提标后）; 扩建工程; 合计. 聚合氯化铝(PAC); 110t/a; 146t/a; 256t/a; 5t; 深度处理; 桶装，污水处理专用. 阴离子聚丙烯酰胺（PAM）; 5.5t/a; 7.3t/a; 12.8t/a; 0.3t; 深度处理; 袋装，污水处理专用. 磁粉; /; 36.5t/a; 36.5t/a; 0.7t; 深度处理; 袋装，污水处理专用. 阳离子聚丙烯酰胺（PAM）; 8.3t/a; 11t/a; 19.3t/a; 0.4t; 污泥处理; 袋装，污水处理专用. 次氯酸钠溶液; 82.1t/a; 109.5t/a; 191.6t/a; 3.7t; 消毒; 桶装，存放于加氯间. 乙酸钠; /; 1095t/a; 1095t/a; 21t; 生化系统; 袋装，存放于加氯间. 新鲜水; 671.6t/a; 292t/a; 963.6t/a; /; /; 市政供水. 电（万kW·h）; 182.8; 243.7; 426.5; /; /; 市政供电. 本项目使用的主要原料理化性质如下： （1）聚合氯化铝即是聚合氯化铝（Polyaluminium Chloride） 简称PAC。通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等，它是介于AlCl3 和Al(OH)3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸咐性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。本项目PAC投放在磁混凝沉淀池中，作为混凝沉淀的前提，辅助生物除磷。 （2）聚丙烯酰胺（PAM）是絮凝剂中的一种，为水溶性的高分子聚合物。外观为白色颗粒，无臭、无毒、无腐蚀性，温度超过120℃时易分解。由于其分子链中含有一定数量的极性基团，它能通过吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物，故可加速悬浮液中粒子的沉降，有非常明显的加快溶液澄清，促进过滤等效果。本项目PAM投放在磁混凝沉淀池，作为絮凝剂。 （3）次氯酸钠又名漂白水，分子式为NaClO，微黄色溶液，有似氯气的气味，不燃，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。用于谁的净化一级做消毒剂、纸浆漂白等。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、人员。本项目作为消毒剂用于尾水消毒。 （4）乙酸钠别名醋酸钠，为无色透明结晶或白色颗粒，无味。可燃，自燃点607.2℃，熔点324℃，易溶于水、稍溶于乙醇、乙醚。可用作络合稳定剂、缓冲剂、增香剂等。本项目作为外加碳源投加于生物池。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表8 主要生产设备一览表 单位：台/套 序号; 生产单元; 设备名称; 位置; 规格参数; 数量 （台/套）; 备注. 一、; 原有工程提标改造. 1; 生化处理; 潜水推进器; 生化池; 8; /. 2; 深度处理; 内进流网板格栅; 接触池; h=2.0m，φ=2mm，v=1.0m/s，N=1.5kW; 1; /. 3; 除臭系统; 除臭风机; 生物除臭1（预处理）; Q=2000m3/h; 2; 1用1备. 4; 循环水泵; Q=2m3/h，H=40m，N=1.5kW; 2; 1用1备. 5; 密封系统; 需要加盖、密封的构筑物、设备包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池; /; /. 6; 恶臭气体收集风管; /; /; 若干. 7; 烟囱; DN200、H=15m; 1; /. 8; 除臭风机; 生物除臭2（污泥处理）; Q=2000m3/h; 2; 1用1备. 9; 循环水泵; Q=2m3/h，H=40m，N=1.5kW; 2; 1用1备. 10; 密封系统; 需要加盖、密封的构筑物、设备包括：贮泥池、污泥脱水机房; /; /. 11; 恶臭气体收集风管; /; /; 若干. 12; 烟囱; DN200、H=15m; 1; /. 二、; 扩建工程. 1; 预处理; 回转式粗格栅; 粗格栅渠; B=1.1m，b=20mm，α=75°，N=1.5kW; 2; 1用1备. 2; 皮带输送机; L=6m，b=500mm，N=1.5kW; 1; /. 3; 潜水排污泵; 进水泵房; Q=617m³/h，H=10m，N=37kW; 3; 2用1备，1台变频. 4; 机械细格栅; 细格栅渠; v=1.0m/s，B=1.5m，孔眼直径3.0mm，h=2.0m，N=1.5kW; 2; /. 5; 螺旋压榨机; 螺旋直径320mm，N=1.1kW; 1; 与细格栅配套. 6; 冲洗水泵; Q=24m3/h，H=96m，N=11kW; 3; 2用1备，配套储水罐. 7; 旋流沉砂器; 旋流沉砂池; 叶轮转速12-20r/min，排砂量9.5L/s，N=1.1kW; 2; /. 8; 砂水分离器; 处理量Q=60m3/h，N=0.37kW; 1; /. 9; 鼓风机; Q=1.75m3/min，N=2.2kW; 2; 配防震架台、隔音罩. 10; 生化处理; 高速潜水搅拌机; 生化池; D=500mm，N=4.0kW; 2; 单池各1台，前置反硝化区. 11; 高速潜水推进器; D=520mm，N=3.0kW; 4; 单池各2台，厌氧区. 12; 低速潜水推进器; D=1800mm，N=4.0kW; 4; 单池各2台，缺氧区. 13; 管式微孔曝气器; q=1-12m³/·h个，φ=67mm; 660; 好氧区. 14; 硝化液回流泵; Q=417L/s，H=0.8m，N=1.5kW; 5; 好氧区，单池各2，1台仓库备用. 15; 低速潜水推进器; D==1800mm，N=3.0kW; 2; 单池各1 台，后缺氧区. 16; 中心传动刮吸泥机; 二沉池; ∅=30m，v=2~3m/min，N=2×0.37kW; 2; /. 17; 污泥回流泵; 污泥泵站（与生化池合建）; Q=208m3/h，H=6.0m，N=5.5kW; 5; 4用1备. 18; 剩余污泥泵; Q=30m3/h，H=10m，N=3kW; 3; 2用1备. 19; 深度处理; 活性炭反应搅拌机; 活性炭吸附及磁混凝沉淀池; N=4.0kW; 2; /. 20; 双层桨叶式搅拌机; N=2.2kW; 6; /. 21; 一体化载体分离装置; Q=20m3/h; 2; /. 22; 中心传动刮泥机; D=7m，N=0.75kW; 2; /. 23; 污泥回流泵; Q=30m3/h，H=10m，N=4.0kW; 3; 2用1备，变频控制. 24; 剩余污泥泵; Q=20m3/h，H=20m，N=4.0kW; 4; 2用2备，变频控制. 25; 污泥输送泵; Q=15m3/h，H=12m，N=1.1kW; 2; 1用1备，变频控制. 26; 粉炭投加系统; V=30m3，Q=30m3/h，H=25m，N=5.5kW; 1; /. 27; 潜水搅拌机; 贮泥池; Φ=2000; 1; /. 28; 过滤转筒; 转筒滤池; 转筒长度2770mm，N=3.7kW; 2; 不锈钢. 29; 反冲水泵; Q=2.5m³/h，H=60m，N=2.2kW; 2; 不锈钢. 30; 磁悬浮鼓风机; 鼓风机房; Q=44m³/min，P=7.5m，N=50kW; 3; 2用1备. 31; 加药、消毒; 隔膜计量泵（加氯）; 加氯加药间; Q=0~100L/h，H=0.3MPa，N=0.25kW; 2; 1用1备. 32; 次氯酸钠储罐; 10m3; 1; PE储罐. 33; 隔膜计量泵（输送PAC）; Q=0~100L/h，H=0.3MPa，N=0.25kW; 2; 1用1备. 34; 全自动泡药机（PAM）; Q=5kg/h; 1; /. 35; 隔膜计量泵（输送PAM）; Q=0~1400L/h，H=0.3MPa，N=1.5kW; 2; 1用1备. 36; 隔膜计量泵（碳源投加）; Q=0~330L/h，H=0.5MPa，N=0.55kW; 3; 2用1备. 37; 碳源储罐; 30m3; 1; PE储罐. 38; 污泥处理; 带式浓缩脱水一体机; 污泥脱水机房; 处理能力：0.5tDS/h，N=4.05kW; 2; 1用1备. 39; 进泥螺杆泵; Q=100m3/h，H=0.1MPa; 2; /. 40; 一体化制备装置; 投药能力：5kg/h，溶液浓度：0.1%-0.5%; 1; PAM. 41; 药剂投加螺杆泵; Q=3.0m3/h，H=0.3MPa; 3; /. 42; 倾斜无轴螺旋输送机; L=10m，N=3.0kW; 1; /. 43; 水平无轴螺旋输送机; L=15m，N=2.2kW; 1; /. 44; 除臭系统; 除臭风机; 生物除臭; Q=5000m3/h，N=3kW; 2; 1用1备. 45; 循环水泵; Q=2m3/h，H=40m，N=1.5kW; 2; 1用1备. 46; 密封系统; 需要加盖、密封的构筑物、设备包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、贮泥池、污泥脱水机房; /; /. 47; 恶臭气体收集风管; /; /; 若干. 48; 烟囱; DN350、H=15m; 1; /. 49; 在线监测; 超声波液位差计; 粗、细格栅; 传感器：测量范围0~10m 变压器：输出4~20mA; 4; 粗格栅*2 细格栅*2. 50; 超声波液位计; 进水泵房; 传感器：测量范围0~10m 变压器：输出4~20mA; 1; /. 51; 在线式pH/T分析测定仪; 细格栅; 传感器：测量范围0~14pH/-5~95℃ 变压器：输出4~20mA; 1. 52; 在线式COD分析测定仪; 传感器：测量范围0~500mg/L 变压器：输出4~20mA; 1; 内含通讯设备. 53; 在线式氨氮分析测定仪; 传感器：测量范围0~100mg/L 变压器：输出4~20mA; 1; 内含通讯设备. 54; 在线式TP分析测定仪; 传感器：测量范围0~5mg/l 变压器：输出4~20mA; 1; 内含通讯设备. 55; 在线式TN分析测定仪; 传感器：测量范围0~50mg/L 变压器：输出4~20mA; 1; 内含通讯设备. 56; 温度计; 鼓风机房; 传感器：测量范围-50~50mg/L 变压器：输出4~20mA; 1; /. 57; 压力计; 传感器：测量范围0~1MPa 变压器：输出4~20mA; 1; /. 58; 在线式ORP分析测定仪; 生化池; 传感器：测量范围-2000mV~2000mV 变压器：输出 4~20mA; 4; 缺氧区*2 厌氧区*2. 59; 在线式DO分析测定仪; 传感器：测量范围 0-20mg/L 变送器：输出 4~20mA; 4; 好氧区*4. 60; 污泥浓度计; 传感器：测量范围 0~20g/L 变压器：输出4~20mA; 2; 好氧区*2. 61; 超声波液位计; 污泥泵站; 传感器：测量范围 0~10m 变压器：输出 4~20mA; 1; /. 62; 污泥浓度计; 传感器：测量范围 0~20g/L 变压器：输出4~20mA; 1; /. 63; 在线式COD分析测定仪; 巴氏计量槽; 传感器：测量范围0~500mg/L 变压器：输出4~20mA; 1; /. 64; 在线式氨氮分析测定仪; 传感器：测量范围0~100mg/L 变压器：输出4~20mA; 1; /. 65; 在线式TP分析测定仪; 传感器：测量范围0~5mg/l 变压器：输出4~20mA; 1; /. 66; 在线式TN分析测定仪; 传感器：测量范围0~50mg/L 变压器：输出4~20mA; 1; /. 67; 明渠流量计; 传感器：测量范围0~6m 变压器：输出4~20mA; /. 68; 超声波液位计; 贮泥池; 传感器：测量范围0~10m 变压器：输出4~20mA; 1; /. 69; 在线SS分析仪; 混凝沉淀池; 传感器：测量范围0~100mg/L 变压器：输出4~20mA; 1; /. 70; 电磁流量计; 进水、污泥、回用; 传感器：测量范围0~2000m3/h 变压器：输出4~20mA; 3; 进水*1、污泥*1 回用*1. 71; 自控系统; /; /; 1; /. 三、; 污水提升泵站及配套管网. 1; 泵站; 粉碎型格栅; 一体化泵站; 处理能力609m3/h; 1; /. 2; 潜污泵; Q=305m3/h，H=37m，N=55kW; 3; 2用1备. 3; 管道; 钢承口钢筋混凝土管; /; DN800; 2127m; /. 4; 3PE防腐钢管; /; DN450; 1271m; 泵站压力管道. 5; 检查井; /; Φ1000，砖砌; 32个; /. 6; /; Φ1250，砖砌; 27个; /. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 6、扩建工程与原有工程依托关系 本次提标改造拟采用生物池核减方式，核减规模计入扩建工程，扩建工程位于原有工程南侧，与原有工程的依托关系见下表。 表9 扩建工程与原有工程依托关系汇总表 类别; 扩建工程建设内容; 与原有工程依托关系. 主体工程; 扩建1套规模为2万m3/d的污水处理设施，建设内容包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、改良巴顿甫生物池、二沉池、污泥泵房、活性炭吸附及磁混凝沉淀池、转筒滤池、接触消毒池、贮泥池、加氯加药间等。; 均为独立新建. 辅助工程; 供电：扩建工程新建变配电室1座； 其他：新建在线监测室1座。; 利用原有工程机修间等公用设施. 公共工程; 办公区、工作人员（新增20人）; 依托原有. “二次污染”治理措施; 生物除臭系统; 对原有工程产臭单元进行“以新带老”除臭. 7、工程规模及进、出水质的确定 （1）工程规模 孟津一污于2007年5月建成投产，设计规模2万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准；2010年污水处理厂进行升级改造工程，于2014年完成升级改造投入运行，升级改造后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。现状服务范围为学苑路以西、龙马路（英才路）以东、咸宁路以北、黄河路以南区域。根据建设单位提供的资料，孟津一污2017年1月~2020年9月日进水量为1.5万m3/d~2.3万m3/d，日均进水量为1.7万m3/d，高峰日的处理量已超过设计规模。 本次提标改造及扩建工程主要服务范围为孟津区黄河大道以南、瀍河以东、学苑路及东体路以西、河阳路以北区域的生活污水及工业废水，服务总面积约为1499.28hm2（新增服务面积678.18hm2），预计2035年服务总人口约14万。孟津一污主要处理服务范围内的生活污水和工业废水。工程进水量及处理规模如下。 ①综合生活污水 根据《孟津县城乡总体规划（2017-2035）》，孟津县2035年人口规模为21万人左右，孟津县和洛阳吉利区已合并为洛阳市孟津区，洛阳市是二区大城市II 型，根据《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）并结合当地现状及用水习惯，确定2025年人均综合生活用水指标为170L/d，随着城区居民生活水平的提高，用水器具的完善，用水量会有进一步的提高，确定2035年人均综合生活用水量指标为180L/d。本项目服务范围内2035年总人口约14万人。 2035年综合生活用水量=14×0.18=2.52万m3/d。 按照污水折污系数0.85，污水收集率0.95考虑，则2035年日均综合生活污水量：Q=2.52×0.85×0.95=2.04万m3/d。 ②工业废水 孟津城区工业规划集中在龙泉湿地公园以西的新城产业园区内，现状工业仅有永龙能化一家，由于工业废水排放跟工业结构、生产工艺性质等因素有关，城区内工业用水量预测采用用水量递增法预测。 永龙能化现状用水量为0.8万m3/d，考虑到工业规模的扩大和节水措施的落实，工业用水量按近期4%、远期2%增长率考虑，则2035年工业用水量= 0.8×1.045×1.0210= 1.19万m3/d， 按照污水折污系数0.8，污水收集率0.9考虑，则2035年日均工业废水量：Q=1.19×0.85×0.95=0.96万m3/d。 根据县委县政府的要求，城区未来工业主要以能源加工、机械加工、电子科技为主，该类项目排放废水多为人员生活污水，如项目收水范围内企业涉及生产废水外排至污水处理厂，需由企业自行处理至接管标准后方可排放。 ③未预见污水量 未预见污水量按上述水量的12%计。 Q=（2.04+0.96）×0.12=0.36万m3/d。 ④工程规模 综上所述，2035年污水总量为Q总=2.04+0.96+0.36=3.36万m3/d。 根据以上计算结果，预计2035年孟津一污进厂污水量将达3.36万m3/d，孟津一污原有工程处理规模2.0万m3/d，本次提标后核减为1.5万m3/d。故确定扩建处理规模为2万m3/d，本工程建成后，孟津一污总规模将达到3.5万m3/d，可满足处理需求，处理能力设计合理。 （2）工程进水水质分析 根据孟津区第一污水处理厂提标改造及扩建工程可行性研究报告，孟津一污处理厂原有工程与扩建工程共用进水管道，进水水质相同，即执行相同的进水水质。孟津一污进水主要为其收水范围内的生活污水及工业废水。原有工程进水水质具有较强的参考性。孟津一污原有工程进水水质分析（2017年1月~2020年9月）见下表。 表10 孟津一污原有工程进水水质分析表（2017年1月~2020年9月） 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水; 平均值（mg/L）; 376.27; 165.77; 199.62; 55.25; 61.23; 7.21. 90%概率（mg/L）; 400; 180; 200; 65; 75; 9. 出水; 平均值（mg/L）; 34.43; 4.40; 5.55; 1.21; 11.65; 0.21. 90%概率（mg/L）; 42; 5.1; 5.8; 3.8; 13; 0.36. 由上表可知，近几年孟津一污原有工程进水水质90%覆盖率的水质为：COD：400mg/L、BOD5：180mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：67mg/L、TP：9mg/L、TN：77mg/L。 通过上述分析确定孟津一污扩建工程设计进水水质见下表。 表11 孟津一污提标改造及扩建工程设计进水水质 单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 提标扩建工程设计值; 400; 180; 200; 65; 75; 9. 原有工程设计值; 380; 190; 200; 32; 45; 3. （3）工程出水水质分析 孟津一污出水排入瀍河，根据洛阳市环保部门相关文件要求，孟津区第一污水处理厂提标改造及扩建工程出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类标准（总氮、SS除外，执行《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准）。 本项目扩建工程采用的改良巴顿甫工艺系统运行稳定，对水质水量变化的适应性强。根据国内外污水处理厂运行情况来看，本项目采用的改良巴顿甫工艺处理效果很好，COD去除率可达87%以上，BOD5去除率可达92%以上，NH3-N去除率可达98%以上SS去除率可达到80%以上，TP的去除率可达88%以上；再通过投加化学药剂及滤池过滤，可去除10%的TP、SS。根据类比相同处理方式对污染物的去除效率，本项目各构筑物污染物去除情况和污水处理厂设计出水水质分别见表11和表12。只要保证污水处理厂按照设计运行，污水处理厂尾水中各污染物均可实现达标排放。 表12 各构筑物污染物去除情况 项目指标; 进水 水质; 粗格栅及进水泵房; 细格栅及旋流沉砂池; 改良巴顿甫; 磁混凝沉淀; 转筒滤池; 次氯酸钠消毒; 出水 水质; 排放 标准. COD（mg/L）; 进水; 400; 400; 384; 376.3; 48.9; 36.7; 29.4; 29.4; 30. 出水; 384; 376.3; 48.9; 36.7; 29.4; 29.4. η（%）; 4.0; 2.0; 87; 25; 20; 0. BOD5（mg/L）; 进水; 180; 180; 171.5; 164.7; 13.2; 9.9; 5.9; 5.9; 6. 出水; 171.5; 164.7; 13.2; 7.9; 5.9; 5.9. η（%）; 4.7; 4.0; 92; 40; 25; 0. SS（mg/L）; 进水; 220; 220; 198; 170.3; 34.1; 13.6; 5.4; 5.4; 10. 出水; 198; 170.3; 34.1; 13.6; 5.4; 5.4. η（%）; 10; 14; 80; 60; 60; 0. NH3-N（mg/L）; 进水; 65; 65; 65; 65; 1.3; 1.3; 1.3; 1.3; 1.5. 出水; 65; 65; 1.3; 1.3; 1.3; 1.3. η（%）; 0; 0; 98; 0; 0; 0. TN（mg/L; 进水; 75; 75; 75; 75; 15; 13.2; 11.6; 11.6; 12. 出水; 75; 75; 15; 13.2; 11.6; 11.6. η（%）; 0; 0; 80; 12; 12; 0. TP（mg/L）; 进水; 9; 9; 9; 9; 1.08; 0.49; 0.29; 0.29; 0.3. 出水; 9; 9; 1.08; 0.49; 0.29; 0.29. η（%）; 0; 0; 88; 55; 40; 0. 表13 污水处理厂设计出水水质 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; NH3-N; TP; SS; TN. 设计出水水质; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10; ≤12. 去除率; 92.5%; 96.6%; 97.7%; 96.6%; 95.0%; 84%. 备注; 《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类; 《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准. DB41/2087-2021; 40; 6; 3.0（5.0）; 0.4; 10; 12. 8、污水处理工艺方案 （1）污水处理工艺 根据项目可行性研究报告及企业提供相关资料，本项目提标改造工程采取核减生物池法，根据核算，核减后原有工程处理规模为1.5万m3/d，生化池由奥贝尔氧化沟改为AO池（设计参数见表2），接触池增设内进流网板格栅1台，原有工程其他构筑物及工艺保持不变。工程出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类标准（总氮、SS满足《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准）要求。 扩建工程采取“预处理+改良巴顿甫+二沉池+活性炭吸附及磁混凝沉淀+转筒滤池+次氯酸钠消毒”工艺对进厂污水进行处理，工程出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类标准（总氮、SS满足《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准）要求，对改善当地水环境状况具有重要的意义。 本项目扩建工程生化处理及深度处理单元主要设计参数如下表。 表14 本项目生物处理及深度处理主要设计参数一览表 单位：mg/L 序号; 类别; 指标; 备注. 改良巴顿甫生物池. 1; 单池设计流量; 10000m3/d=417m3/h; /. 2; 设计水温; 12℃; /. 3; 污泥龄; 18d; /. 4; 污泥负荷; 0.06kgBOD5/kgMLSS.d; /. 5; 污泥外回流比; 100%; /. 6; 污泥内回流比; 100%~300%; /. 7; 污泥产率; 0.87kgMLSS/kgBOD5; /. 8; 混合液浓度; 4g/L; /. 9; 前置反硝化、厌氧池有效水深; 6.2m; /. 10; 缺氧池、好氧池有效水深; 6.1m; /. 11; 单池总池容; 8860m3; /. 12; 水力停留时间; 21.3h; 其中前置反硝化区1.0h，厌氧区1.5h，第一缺氧区5.4h，第一好氧区11h，第二缺氧区1.7h，第二好氧区0.6h. 13; 标准需氧量; 295kgO2/h; /. 14; 供气量; 5262m3/h; 微孔爆气. 二沉池. 1; 设计流量; 1233m3/h; /. 2; 水力停留时间; 4h; /. 3; 设计表面负荷; qmax=0.87m3/m2·h; /. 4; 有效水深; 3.5m; /. 活性炭吸附及磁混凝沉淀池. 1; 设计流量; 1233m3/h; /. 2; 活性炭接触池停留时间; 15min; /. 3; 絮凝剂混合时间; 2min; /. 4; 磁粉混合时间; 2min; /. 5; 反应池时间; 5min; /. 6; 设计表面负荷; qmax=17m3/m2·h; /. 接触池. 1; 设计加氯量; 5~10mg/L; /. 2; 设计进水流量; 1813m3/h; /. 3; 接触消毒时间; 30min; /. （2）污泥处理 根据项目可研，本项目扩建工程污泥不进行消化处理，直接浓缩、脱水，拟采用“机械浓缩脱水”处理工艺，新建污泥脱水机房。经脱水后的外运污泥含水率为80%以下。 根据《城镇污水处理厂污泥处理及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）、《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）以及《河南省城镇污水处理厂污泥集中处理处置管理办法》（豫建行规[2019]1号）文件规定，新建、改建和扩建城镇污水处理厂，污泥处理设施（污泥稳定化和脱水设施）应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。污泥土地资源化利用应符合国家及地方的标准和规定。本项目脱水污泥运至孟津县污泥处理厂进一步处置，本项目不进行直接处置，脱水污泥含水率小于80%，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准要求及孟津县污泥处理厂处理要求。 9、尾水排放去向 扩建工程尾水利用原有工程尾水管（DN1000，320m）经龙泉公园湿地排入瀍河。 10、公用工程 （1）给排水 厂区给水由市政给水管网引入给水管，满足污水处理厂用水的要求。根据污水处理厂平面布置所确定的用水点位置，将给水管按环状和树枝状相结合的方式布置。除作生活用水、生产用水外，同时兼作厂区低压消防给水系统。在全厂根据需要设置集中给水栓、消火栓。 厂内采用雨污分流系统。全厂污水汇集到粗格栅前进水井，随工艺流程进行处理，做到厂内污水不直接向水体排放。雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管道。 （2）供电 采用双回10kV电源供电，供电电源由原有工程厂区10kV输电线路“T”接引入。扩建工程新设变配电间一座，负责扩建工程建构筑物及附属设施等的供电。10kV系统采用双路电源电缆进线、单母线分段接线方式。一路工作，一路备用，分段开关合闸运行。 11、劳动定员及工作制度 根据生产规模和工艺的需要，本项目新增劳动定员为20人，均不在厂内食宿，年工作365天，每天三班，8小时轮班制。 12、平面布置 本项目提标改造工程于原有工程内进行改造，采用核减生物池的方式，不新增建构筑物，即原有工程平面布置保持不变。 扩建厂址用地呈长方形，南北长约180m，东西宽约150m，总占地面积28672m2（约43.01亩），进水管道由厂区西北进入，出水口设置在厂区的东南。厂区布置根据区域主导风向、进水方向、排放水体的位置、工艺流程的特点以及厂址的地形等因素进行布置，按照不同的功能将厂区分为预处理区、生物处理区、深度处理区、污泥处理区和生产辅助区。 厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 （1）厂区工程 本项目提标工程采取核减生物池法进行，主要对生物池及接触池进行设备改造，不再对其施工期进行叙述。主要对扩建工程施工期影响进行评价，扩建工程施工期主要是进行施工场地的平整、基坑护壁及修建地基，进而进行主体建筑施工，最后进行外装饰和内装修，设备安装等。施工期流程及主要产污环节如下图所示。 噪声、扬尘、水土流失 噪声 场地平整 主体工程 装饰工程 设备安装 调试运行 固废、生活污水、生活垃圾 图2 污水处理厂施工工艺及产污环节图 （2）泵站工程 本项目拟于河阳路与英才路交叉口东北处建设0.85万m3/d地埋式一体泵站一座，泵站施工主要为泵坑开挖、水泥地板安装及设备安装、管道连接、覆土及植被恢复。施工期流程及主要产污环节如下图所示。 图3 提升泵站施工工艺及产污环节图 （3）管网工程 本项目配套提升泵站敷设污水管网3398m，管网工程施工工艺间下图。 噪声、扬尘、固废 噪声、扬尘 噪声、扬尘、固废 噪声、固废 沟槽开挖 沟槽夯实及整理 管道铺设 回填并夯实（半管回填） 回填并夯实 恢复绿化 闭水试验 噪声、扬尘、固废 图4 管网工程施工工艺及产污环节图 ①管网布置及参数 孟津区已有较完善的污水收集管网，本次管网工程为新建提水泵站涉及的主收水管（DN800，沿向阳路敷设）及压力输水管（DN450，沿英才路敷设）。管道按0.85万m3/d的输水能力敷设，设计长度3398m，坡度范围1‰~18‰，设计管道埋深5.3m~6.7m。 ②管道基础和主要施工方法 本项目DN800管道采用承口钢筋混凝土管，DN450压力管采用3PE防腐钢管。均采用原状土基础。 管道施工采用开槽法、顶管法。 道路旁管道沿道路一侧铺设，采用开槽法。包括开挖沟槽、下管和稳管、接口、砌筑检查井、质量检查、土方回填和收尾工作。 沟槽两侧应留有不少于60cm的操作宽度，当采用机械开挖时，槽底高程之上300m左右土层保留，由人工开挖。 根据管网布置方案，本工程河阳路（长兴路-英才路）段铺设钢承口钢筋混凝土管，英才路为现状道路，考虑管道管径较大，拟全段采用顶管施工方式。 顶管施工是在不开挖或少开挖地表的条件下，铺设多种地下公用设施（管道、电缆等）的一种施工方式，广泛应用于供水、电力等管线铺设施工中。于穿越道路一侧开挖工作坑，在工作坑内借助顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计坡度顶入土中。 ③管道主要附属构筑物 在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处及直线管段上每隔一定距离处设置检查井。检查井形式采用圆形，材料采用砖彻或混凝土。 本工程DN450污水管道配套检查井为ф1000砖砌圆形检查井，DN800污水管道配套检查井为ф1250砖砌圆形检查井，做法参见《国家建筑标准设计图集》04S531-5。本项目共设计检查井59座。 2、运营期生产工艺及产污环节 本项目生产工艺流程及产污环节见下图。 图5 污水处理工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： （1）预处理 管网收集的污水（含厂区污水），经粗格栅、细格栅初步去除较大的杂质后，进入旋流沉砂池，去除污水中粒径≥0.2mm的砂粒，使无机砂粒和有机物分离开来，便于后续生物处理。沉入池底的砂经空气压缩机提升进入砂水分离器中进行分离后排出，分离后的污水流入厂内污水管道进入粗格栅前集水池，一起处理。该过程主要产生栅渣、沉砂、恶臭及设备运行噪声。 （2）生化处理 经预处理后，污水进入生化池，进入生化处理工序，本项目生化处理工艺选用多改良巴顿甫生物池。设计停留时间21.3h。 改良巴顿甫工艺是在改良A2O的基础上，在其后增加了后置缺氧段和好氧段，通过外加碳源在此段完成剩余硝态氮的反硝化。具有同步脱氮除磷的作用。该工艺进水分点进入前置缺氧区、厌氧区、第一缺氧区，充分利用进水碳源。当碳源不足时，在第二缺氧区外加碳源（乙酸钠），由于该区利用碳源反硝化速率高，当进水TN过高或者出水标准提高时，可根据需要调节碳源投加量，保证TN达标。 硝化液回流 碳源 前置缺氧池 厌氧池 第一缺氧池 第一好氧池 第二缺氧池 第二好氧池 出水 进水 沉淀 污泥回流 剩余污泥 图6 改良巴顿甫工艺示意图 各反应阶段功能： ①厌氧：污水与回流污泥先进入厌氧池（DO＜0.2mg/L）完全混合，经一定时间的厌氧分解，去除部分BOD，使部分含氮化合物转化成N2（消化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物释放出磷，满足细菌对磷的需求。 ②缺氧：污水流入缺氧池（DO≤0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2释放，达到脱氮的目的，并使BOD浓度有所下降。 ③好氧：污水流入好氧池（DO：2~4mg/L），水中的NH3-N进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。 生化池主要产物环节为厌氧区、缺氧区产生的少量恶臭气体及设备运行噪声，由于其进水已经经过粗格栅、细格栅、旋流沉砂池预处理，因而恶臭污染物产生量大大降低。 （3）深度处理 为保证出水TP稳定达标排放，工程设加药装置，根据水质情况在活性炭吸附磁混凝沉淀池中投加除磷药剂进行絮凝沉淀。生化处理后的污水，经活性炭吸附及磁混凝沉淀池进入转筒滤池，以去除水中产生的大量生物絮体和胶体物质，并对过滤后的水进行消毒处理，使其菌群数降低，防止外排尾水对下游水体和人群健康造成影响。 磁混凝沉淀即为在常规混凝沉淀中增加了磁粉，使得混凝产生的絮体与磁粉有效结合。由于磁粉的比重为5.2~5.3，因此大大增加了混凝絮体的比重，从而加快了絮体的沉降速度，同时设置了污泥回流系统，使得污泥中大部分的磁粉直接循环使用，磁粉回收率为99%左右。 考虑项目设计出水水质执行准四类标准，为降低后续处理过程中出水水质超标，因此预留活性炭吸附工艺（与磁混凝沉淀池合建）去除难降解溶解性COD。使用活性炭为粉末碳，投加后随污泥一同排出。 （4）消毒 本项目设计采用NaClO溶液（10%）消毒。加氯需要的NaClO溶液为外购成品。 加氯通过流量配比控制，分两次分别在反应池前和滤池后投加，设计加氯量5~10mg/L，接触池设计进水流量1813m3/h，接触消毒时间30min。 （5）污泥处理 污水处理过程中污水中部分污染物质转化为污泥。并作为剩余污泥从处理系统中排出。剩余污泥内有机物含量较高，易腐化发臭，还含有寄生虫卵、病原微生物。 生化处理及深度处理工序排出的污泥通过污泥泵提升至贮泥池，本项目新建污泥脱水机房，使用带式浓缩脱水一体机，进行污泥浓缩脱水，脱水处理后的泥饼含水率小于80%。后交由孟津县污泥处理厂进行进一步处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有工程概况 孟津区第一污水处理厂（原孟津县城第一污水处理厂）位于洛阳市孟津区城区西部，英才路与规划咸宁路交叉口东侧，原有工程占地面积约3hm2，设计处理能力2万m3/d，于2007年5月建成运行。污水处理工艺采用奥贝尔氧化沟法，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B排放标准。2010年污水处理厂进行升级改造工程，采用反应沉淀+转盘滤池工艺，于2014年投入运行，升级改造后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。服务范围8.21km2，主要处理孟津城区的市政污水和工业污水，具体范围为学苑路以西、龙马路（英才路）以东、咸宁路以北、黄河路以南区域。现有员工46人。年工作365天，实行8小时三班工作制。 （1）原有工程“三同时”执行情况 洛阳市环境保护研究所于2005年3月编制完成了《孟津县城污水处理工程环境影响报告表》；2005年4月29日 ，原河南省环境保护厅出具了《关于孟津县城污水处理工程环境影响报告表的批复》（豫环监表[2005]64号），同意该项目建设。 项目于2007年5月建成完工投入试运行，并于2008年8月19日正式通过竣工验收，取得由原洛阳市环境保护局出具的《关于孟津县汇兴供排水有限公司孟津县城污水处理工程竣工环境保护验收意见》（洛环监验[2008]41号）。 于2009年12月由洛阳市环境保护设计研究所编制完成了《孟津县汇兴水务有限公司孟津县城污水深度处理及回用工程环境影响报告表》；2009年12月14日 ，原洛阳市环境保护局出具了《关于孟津县汇兴水务有限公司孟津县城污水深度处理及回用工程环境影响报告表的批复》（洛环监表[2009]243号），同意该项目建设。 深度处理及中水回用工程于2014年建成完工投入试运行，并于2015年12月24日正式通过竣工验收，由原孟津县环境保护局出具项目验收意见（孟环监验[2015]28号）。 各批复及验收意见见附件。 （2）排污许可 孟津区第一污水处理厂于2019年6月26日取得了排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），为重点管理，证书编号为：91410322782224147B001Z。 经调查，原有工程已按排污许可证要求进行规范管理，排污口设置规范、执行报告、监测报告、台账等资料完善。 （3）中水回用情况 根据《孟津县汇兴水务有限公司孟津县城污水深度处理及回用工程环境影响报告表》，原有工程尾水部分回用于河南煤业化工集团公司（原永龙电力有限公司）作为冷却塔补充用水。若中水回用单位因建设进度无法配套使用时，可先期直接排入瀍河。根据现场调查，原有工程尾水全部排入瀍河，不涉及中水回用。 2、主要污染物排放情况 （1）主要污染物处理措施 原有工程排放的污染物主要为废水（尾水）、废气（恶臭气体）、噪声及固废（栅渣、沉砂、脱水污泥、生活垃圾）。 ①废水 原有工程废水经管道排至进水泵房，与进厂污水一并处理。 ②废气 原有工程废气主要为污水及污泥处理过程产生的恶臭，均为无组织排放。 ③噪声 原有工程噪声主要为设备运行产生的噪声，经减震、隔音等措施后，达标排放。 ④固废 原有工程固废主要为栅渣、沉砂、脱水污泥及人员生活垃圾。其中栅渣、沉砂分别收集于垃圾斗中，与生活垃圾一同定期清运至垃圾填埋场处置；脱水污泥由密闭污泥车运至孟津县污泥处理厂进一步处置。 （2）总量控制指标 原工程总量控制指标为：COD 365t/a、氨氮36.5t/a。 （3）污染物排放量 原有工程污染物排放量统计，见下表。 表15 原有工程污染物排放情况统计表 类别; 污染物; 排放量; 排放方式及去向. 废气; NH3; 0.5595t/a; 环境大气. H2S; 0.0402t/a. 废水; 废水量; 653.87万吨/a; 瀍河. COD; 208.3993t/a. BOD5; 28.5414t/a. 氨氮; 7.2634t/a. SS; 35.4289t/a. TN; 77.2057t/a. TP; 1.4985t/a. 固废; 栅渣; 105t/a; 运至生活垃圾填埋场. 沉砂; 40t/a. 生活垃圾; 8.4t/a. 脱水污泥; 2770t/a; 运至孟津县污泥处理厂. （4）原有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场勘查分析，孟津一污原有工程运行存在的问题，需要在本项目实施过程中采取“以新带老”措施进行完善，具体见下表。 表16 原有工程存在问题及整改措施方案 序号; 工序或项目名称; 存在问题; 整改措施. 1; 污水处理厂; 部分时段污水处理量超过设计处理规模; 扩建2万m3/d，满足进水规模. 2; 接触池效果不好; 增加内进流网板格栅1台. 3; 污水及污泥处理单元废气; 均为无组织排放，不符合现行环保要求; 实施“以新带老”，对原有工程污水预处理及污泥处理工序（细格栅及沉砂池、污泥脱水机房等）恶臭气体进行收集，经生物除臭系统处理后，由15m高排气筒外排. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn），2021年洛阳市环境空气质量达标天数为246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。优良天数为执行新标准以来最多。区域空气质量现状见下表。 表17 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 172; 160; 107.5; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号），通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价借用孟津区环境监测站2021年连续一年例行监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，具体监测结果见下表。 表18 孟津区空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 173; 160; 108.1; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5和O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。。 （2）特征污染物 本项目排放的废气污染物主要为H2S、NH3，为了解项目区域H2S、NH3环境质量现状情况，本项目建设方委托洛阳嘉清检测技术有限公司进行区域环境空气质量监测的数据进行评价，监测时间2020年12月3日~12月9日。监测点位于孟津一污扩建项目厂区及西龙凹村（项目东南330m），具体位置见下表及附图2。 表19 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 项目厂区; 112.437199; 34.809064; H2S、NH3; 2020.12.03~12.09; /; /. 西龙凹; 112.438974; 34.805030; H2S、NH3; 东; 25. 监测结果见下表。 表20 特征污染物环境质量现状监测结果表 单位：mg/m3 点位 名称; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 项目 厂区; 112.437199; 34.809064; H2S; 一次值; 0.01; 未检出~0.005; 35.5; /; 达标. NH3; 一次值; 0.2; 0.02~0.07; 35/0; /; 达标. 西龙凹; 112.438974; 34.805030; H2S; 一次值; 0.01; 未检出~0.005; 35.5; /; 达标. NH3; 一次值; 0.2; 0.02~0.06; 30.0; /; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域H2S、NH3一次值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质最高容许浓度”一次浓度标准限值要求。 2、地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为伊河，位于本项目院区东侧1.3km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》相关内容： 2021年，全市共设置地表水监测断面22个。其中，黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河交汇处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。 与2020年 相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。 3、声环境质量现状 为了了解区域声环境现状，建设方委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2020年12月3日~12月4日对项目厂界外50m范围内的敏感点分别进行了声环境质量监测（监测期间原有工程正常运行），声环境质量现状监测结果见下表。 表21 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 点位; 昼间实测值; 昼间标准值; 夜间实测值; 夜间标准值. 污水厂. 孟津城区; 东侧住户; 52~53; 60; 41~42; 50. 提水泵站. 南侧住户; 51~53; 55; 44; 45. 污水管网. 西龙凹村（英才路东侧）; 51~53; 60; 42~43; 50. 西龙凹村（河阳路两侧）; 53~54; 55; 42~43; 45. 根据《洛阳市孟津县城乡总体规划（2017-2035）-城区环境保护规划图》，项目污水厂所在区域及周边声环境敏感点均为2类区、提水泵站所在区域为1类区、污水管网涉及1类及2类区（详见附图7）。由上表结果可知，污水厂、提水泵站及污水管网周边敏感点声环境现状监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中相应标准的要求，区域声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目为改扩建项目，提标工程于原有工程厂区内进行，扩建工程现状为空地、提水泵站用地现状为荒地、污水管网沿道路一侧铺设，用地范围内均不涉及生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为城镇污水处理工程项目，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水环境 为了解项目区附近地下水质量现状，建设方委托洛阳嘉清检测技术有限公司对项目附近下院沟、西龙凹、牛步河村饮用水水井进行监测，监测因子为pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、挥发酚、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群、砷、汞、铅、镉、铜、铁、锰、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，采样时间2020年12月3日~12月4日。地下水监测数据见下表。 表22 地下水监测点位一览表 编号; 监测井位置; 功能; 备注. 1; 下院沟饮用水井; 水质、水位监测点; 地下水流向上游. 2; 西龙凹饮用水井; 地下水流向下游. 3; 牛步河饮用水井; 地下水流向下游. 表23 地下水质量现状监测结果统计表 单位：mg/L，pH无量纲 井位; 项目; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氨氮; 挥发性酚类; 硫酸盐; 硝酸盐(以N计); 耗氧量; 总大肠菌群. 下院沟饮用水水井; 监测值; 7.68~7.70; 271~285; 436~453; 0.102~0.116; 未检出; 94~99; 7.82~7.91; 未检出; 未检出. 最大标准指数; 0.47; 0.63; 0.45; 0.23; /; 0.40; 0.40; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤0.5; ≤0.002; ≤250; ≤20; ≤3.0mg/L; ≤3.0个/L. 项目; 砷; 汞; 铅; 镉; 铜; 铁; 锰; 石油类; /. 监测值; 未检出; 未检出; 0.0033~0.0040; 未检出; 0.008; 0.04; 未检出; 未检出; /. 最大标准指数; /; /; 0.4; /; 0.01; 0.13; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 标准值; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.01; 0.0005; ≤1.00; ≤0.3; ≤0.10; /; /. 项目; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; CO32-; HCO3-; Cl-; SO42-; /. 监测值; 0.89~1.00; 16.0~16.4; 105~109; 15.9~16.0; 0; 275~286; 33~39; 94~99; /. 西龙凹饮用水水井; 项目; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氨氮; 挥发性酚类; 硫酸盐; 硝酸盐(以N计); 耗氧量; 总大肠菌群. 监测值; 7.52~7.56; 272~280; 457~461; 0.115~0.116; 未检出; 89~92; 7.95~7.96; 未检出; 未检出. 最大标准指数; 0.37; 0.62; 0.46; 0.23; /; 0.37; 0.40; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤0.5; ≤0.002; ≤250; ≤20; ≤3.0mg/L; ≤3.0个/L. 项目; 砷; 汞; 铅; 镉; 铜; 铁; 锰; 石油类; /. 监测值; 未检出; 未检出; 0.0022~0.0043; 未检出; 0.002~0.008; 0.03; 未检出; 未检出; /. 最大标准指数; /; /; 0.43; /; 0.01; 0.1; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 标准值; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.01; 0.0005; ≤1.00; ≤0.3; ≤0.10; /; /. 项目; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; CO32-; HCO3-; Cl-; SO42-; /. 监测值; 0.92~0.99; 15.7~16.4; 110~117; 16.0~16.6; 0; 286~293; 34~42; 89~92; /. 牛步河饮用水水井; 项目; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氨氮; 挥发性酚类; 硫酸盐; 硝酸盐(以N计); 耗氧量; 总大肠菌群. 监测值; 7.50~7.54; 261~269; 401~419; 0.097~0.105; 未检出; 101~109; 7.74~7.94; 未检出; 未检出. 最大标准指数; 0.36; 0.60; 0.42; 0.21; /; 0.44; 0.40; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤0.5; ≤0.002; ≤250; ≤20; ≤3.0mg/L; ≤3.0个/L. 项目; 砷; 汞; 铅; 镉; 铜; 铁; 锰; 石油类; /. 监测值; 未检出; 未检出; 0.0020~0.0033; 未检出; 0.002~0.008; 0.03; 未检出; 未检出; /. 最大标准指数; /; /; 0.33; /; 0.01; 0.1; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 标准值; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.01; 0.0005; ≤1.00; ≤0.3; ≤0.10; /; /. 项目; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; CO32-; HCO3-; Cl-; SO42-; /. 监测值; 0.97~0.99; 15.7~16.9; 106~113; 16.5~17.0; 0; 281~284; 39~50; 101~109; /. 由上表可见，项目所在区域地下水监测点的各监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 7、土壤环境 为了解项目项目所在地周围的土壤环境质量现状，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2020年12月3日对项目污水处理厂所在地土壤进行采样监测。土壤环境现状监测结果见下表，监测点位布设见附图3。 表24 土壤理化特性调查表 点号; 1#（原有工程）; 2#（扩建工程东）; 3#（扩建工程西）. 经度、纬度; 东经112.431080、北纬34.810844; 东经112.43067，北纬34.810593; 东经112.430109，北纬34.810136. 层次; 0~0.5m. 现场记录; 颜色; 棕色; 棕色; 棕色. 质地; 沙壤土; 沙壤土; 沙壤土. 土壤湿度; 潮; 潮; 潮. 其他异物; 少量根系; 少量根系; 少量根系. 实验室测定; pH; 8.83; 8.41. 阳离子交换量; 10.7cmol+/kg; 11.1cmol+/kg; 10.6cmol+/kg. 氧化还原电位; 251mV; 241mV; 230mV. 土壤容重; 1.30g/cm3; 1.31g/cm3; 1.32g/cm3. 表25 土壤监测结果表 序号; 监测项目; 监测值; GB36600-2018 第二类用地; 风险 水平. 占地范围内; 筛选值; 管制值. 1#; 2#; 3#; （mg/kg）. 1; 砷; 12.4; 13.5; 11.0; 60; 140; 可忽略. 2; 镉; 0.44; 0.25; 0.30; 65; 172; 可忽略. 3; 铬（六价）; 未检出; /; /; 5.7; 78; 可忽略. 4; 铜; 32; 29; 22; 18000; 36000; 可忽略. 5; 铅; 30.4; 42.5; 34.6; 800; 2500; 可忽略. 6; 汞; 0.152; 0.029; 0.087; 38; 82; 可忽略. 7; 镍; 42; 48; 36; 900; 2000; 可忽略. 8; 四氯化碳; 未检出; /; /; 2.8; 36; 可忽略. 9; 氯仿; 未检出; /; /; 0.9; 10; 可忽略. 10; 氯甲烷; 未检出; /; /; 37; 120; 可忽略. 11; 1,1-二氯乙烷; 未检出; /; /; 9; 100; 可忽略. 12; 1,2-二氯乙烷; 未检出; /; /; 5; 21; 可忽略. 13; 1,1-二氯乙烯; 未检出; /; /; 66; 200; 可忽略. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; /; /; 596; 2000; 可忽略. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; /; /; 54; 163; 可忽略. 16; 二氯甲烷; 未检出; /; /; 616; 2000; 可忽略. 17; 1,2-二氯丙烷; 未检出; /; /; 5; 47; 可忽略. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; /; /; 10; 100; 可忽略. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; /; /; 6.8; 50; 可忽略. 20; 四氯乙烯; 未检出; /; /; 53; 183; 可忽略. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; /; /; 840; 840; 可忽略. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; /; /; 2.8; 15; 可忽略. 23; 三氯乙烯; 未检出; /; /; 2.8; 20; 可忽略. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; /; /; 0.5; 5; 可忽略. 25; 氯乙烯; 未检出; /; /; 0.43; 4.3; 可忽略. 26; 苯; 未检出; /; /; 4; 40; 可忽略. 27; 氯苯; 未检出; /; /; 270; 1000; 可忽略. 28; 1,2-二氯苯; 未检出; /; /; 560; 560; 可忽略. 29; 1,4-二氯苯; 未检出; /; /; 20; 200; 可忽略. 30; 乙苯; 未检出; /; /; 28; 280; 可忽略. 31; 苯乙烯; 未检出; /; /; 1290; 1290; 可忽略. 32; 甲苯; 未检出; /; /; 1200; 1200; 可忽略. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; /; /; 570; 570; 可忽略. 34; 邻二甲苯; 未检出; /; /; 640; 640; 可忽略. 35; 硝基苯; 未检出; /; /; 76; 760; 可忽略. 36; 苯胺; 未检出; /; /; 260; 663; 可忽略. 37; 2-氯酚; 未检出; /; /; 2256; 4500; 可忽略. 38; 苯并[a]蒽; 未检出; /; /; 15; 151; 可忽略. 39; 苯并[a]芘; 未检出; /; /; 1.5; 15; 可忽略. 40; 苯并[b]荧蒽; 未检出; /; /; 15; 151; 可忽略. 41; 苯并[k]荧蒽; 未检出; /; /; 151; 1500; 可忽略. 42; 䓛; 未检出; /; /; 1293; 12900; 可忽略. 43; 二苯并[a, h]蒽; 未检出; /; /; 1.5; 15; 可忽略. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; /; /; 15; 151; 可忽略. 45; 萘; 未检出; /; /; 70; 700; 可忽略. 46; 锌; 164; 83; 64; /; /; 可忽略. 由上表可知，项目区域土壤各项基本监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求，土壤污染风险可以忽略。区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表26 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 污水站. 大气环境; 龙翔小区; 0; 645; 居民; 850人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东北; 325m. 御品名城(在建); 0; 278; 居民; 11610人; 东; 65m. 县城散户; 0; 200; 居民; 110人; 东; 25m. 亚威金地(部分); 350; 200; 居民; 7000人; 东; 330m. 百合佳苑; 350; 120; 居民; 320人; 东; 330m. 亚威金城(在建); 90; 0; 居民; 5300人; 东南; 90m. 西龙凹村(部分); 0; -240; 村庄; 1030人; 南; 235m. 声环境; 县城散户; /; /; 居民; 5人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 东; 25m. 泵站南侧住户; /; /; 居民; 3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 南; 20m. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目位于孟津城区西部，用地范围内不涉及生态环境保护目标. 注：坐标原点为厂界东南角 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 COD：30mg/L，BOD5：6mg/L，氨氮：1.5mg/L，总磷：0.3mg/L 2、《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》 表1一级标准：总氮：12mg/L，SS：10mg/L 3、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 厂界废气排放最高允许浓度，表4二级标准：NH3：1.5mg/Nm3，H2S：0.06mg/Nm3，臭气浓度：20，甲烷（厂区最高体积浓度）：1% 4、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2排气筒高度15m：H2S：0.33kg/h，NH3：4.9kg/h 5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A) 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类标准 1类：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)，2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 7、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准 城镇污水处理厂污泥应进行污泥脱水处理，脱水处理后的污泥含水率应小于80%。 |
| 总量 控制 指标 | COD 383.2500t/a，氨氮19.1600t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为厂区工程、提升泵站及配套管网工程。施工期主要产生施工扬尘、废水、噪声、固废。具体污染防治措施如下。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）回填土方时，应做到随填随压，施工场地临时堆放土方应覆盖土工布，定期洒水。 （2）管沟开挖与管道铺设同步进行，分段开挖管线长度不超过100m，分段施工时间不超过10天。施工现场按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应设置专用垃圾箱，做到日产日清。同时严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏；使用有运营资格的渣土车从事土方、渣土和施工垃圾等的运输。 （3）必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。在场地内堆放的应覆盖土工布，定期洒水。 （4）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟于施工场地出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 （5）施工现场应保持整洁，建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出入口硬化路面不得小于出入口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土、无积水。施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。施工区域周边设置2.5m以上围挡，围挡顶部设置自动喷淋装置，围挡内侧1m范围内不得堆放料具、土石方等物料，设置巡视保洁制度，保持围挡5m范围内清洁。 （6）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。同时散流体装卸必须采取防风遮挡措施。 （7）施工期间，做到“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密封、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 （8）施工区内配置雾炮喷淋车，在施工过程中，对转运土石方、拆除设施等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施，全时段保持作业现场湿润无浮尘。 （9）在严格管控期间，每天晚20时至早8时停止一切土石方作业、建筑拆除、渣土车运输等作业。 采取以上措施后，可减轻施工期扬尘对沿途周围环境的影响。随着施工的结束，对环境的影响将消失，因此该本项目施工期对环境空气的影响较小。 2、废水 施工期间的废水主要为施工设备、车辆清洗和结构养护所产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）施工人员生活污水 项目高峰期施工人数约为20人，生活污水直接利用原有工程污水处理系统进行处理。 （2）施工废水 施工用水涉及混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料保湿、材料拌制等施工工序及车辆冲洗、喷淋降尘等，其中混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料保湿、材料拌制、喷淋降尘等施工活动用水均自然蒸发，不产生废水；施工设备、车辆冲洗将产生一定量的冲洗废水，该废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 评价要求建设单位施工期在施工出入口设置一座1m3的隔油池和一座1m3的沉淀池，配置高压冲洗水枪1支，施工设备及车辆冲洗废水经隔油池隔油后进入沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 管道闭水试验产生的废水，水质较清洁，在试验结束后排入附近雨水沟。 3、噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。项目施工期噪声源主要为挖掘机、推土机、装载机、振捣器、汽车式起重机等设备运行噪声，此外还有交通噪声，施工期噪声特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征。 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）除了工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间22：00到次日6：00 进行。同时合理安排施工时间，对高噪声设备应采取相应的限时作业和设置临时的隔声屏障等措施，减少施工噪声对周围声环境的影响。 （2）降低声源的噪声强度。尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。 （3）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （4）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （5）施工期对施工区域周围设置围挡，做好与周边敏感点居民的沟通工作，尽量取得其对施工工作的谅解，合理安排时间，尽快完成高噪声作业内容。 项目施工噪声产生的影响属于短期影响，待施工结束后即可消除。施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，对周围环境的影响较小。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）建筑垃圾 根据《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》，废弃混凝土、砖等建筑垃圾应及时清运至县容环境卫生主管部门审定的消纳场地处理，本项目建筑垃圾由专用运输车辆清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。废钢材可集中收集后定期外售。 （3）弃土 本项目场地地势平坦，剥离的表层腐殖土及开挖土方临时堆放于项目厂区内，施工结束后用于绿化或回填。弃土由专用运输车辆清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （4）泥浆 顶管施工产生的泥浆就地深埋或运至指定的填埋场处理，再进行地貌恢复。 针对施工期固体废物，环评建议采取以下措施： ①严格按照设计进行基础分层开挖，尽量多采用原状土进行回填； ②施工场地临时堆放的土方应覆盖土工布，定期洒水； ③在施工场地设置生活垃圾收集桶，集中收集生活垃圾并及时清运。 通过以上措施，项目施工期固废对环境的影响较小。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期大气污染物主要是污水及污泥处理过程产生的恶臭，以H2S、NH3计。 考虑到人们对环境质量要求的提升，本次扩建工程拟将主要产臭设施加盖封闭，同时“以新带老”将原有工程产臭设施一同加盖封闭，采用风机将臭气引至生物除臭设施后由15m高排气筒外排。生物处理是利用微生物降解硫化氢等恶臭物质，使之成为氧化产物，从而达到无臭化、无害化的工艺方法。 （1）大气污染源分析 参考生态环境部发布的《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），污染源源强核算科采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数发、类比法、实验法等方法。本项目原有工程不具备恶臭污染物源强监测条件，拟采用产污系数法进行恶臭气体源强核算。 项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表27 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 原有污水预处理; H2S; 0.0076; 0.43; 有组织（P1）; 生物过滤; 2000; 100; 95; 生物过滤; 是; 0.02; 0.0436×10-3; 0.0004; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; /; 0.33. 2; NH3; 0.1182; 6.75; 0.34; 0.0006; 0.0059; /; 4.9. 3; 原有污泥处理; H2S; 0.0309; 1.76; 有组织（P2）; 生物过滤; 2000; 100; 95; 生物过滤; 是; 0.09; 0.1766×10-3; 0.0016; /; 0.33. 4; NH3; 0.4295; 24.51; 1.23; 0.0024; 0.0215; /; 4.9. 5; 扩建污水预处理及污泥处理; H2S; 0.0475; 1.08; 有组织（P3）; 生物过滤; 5000; 100; 95; 生物过滤; 是; 0.05; 0.2710×10-3; 0.0024; /; 0.33. 6; NH3; 0.6810; 15.55; 0.78; 0.0039; 0.0340; /; 4.9. 7; 提标生化池; H2S; 0.0017; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.1988×10-3; 0.0017; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准; 0.06; /. 8; NH3; 0.0118; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0013; 0.0118; 1.5; /. 9; 扩建生化池; H2S; 0.0019; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.2218×10-3; 0.0019; 0.06; /. 10; NH3; 0.0131; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0015; 0.0131; 1.5; /. |
| --- | --- |

|  | 根据可研报告，恶臭源收集范围为污水预处理及污泥处理单元，生化池由于恶臭产生量较小且面积巨大，不易封闭收集，故暂不收集。具体恶臭气体收集范围如下： 原有工程粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、污泥泵站、污泥脱水机房； 扩建工程粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、贮泥池、污泥脱水机房。 各系统臭气量以及加盖密封形式如下表。 表28 除臭系统集气量一览表 单位：m3/h 序号; 设备名称; 臭气量; 加盖密封形式. 1; 原有工程; 粗格栅及进水泵房; 2000; 粗格栅及泵池封闭. 2; 细格栅及沉砂池; 细格栅密封，沉砂池采用折叠膜密封. 3; 污泥泵站; 2000; 池体加盖封闭. 4; 污泥脱水机房; 对脱水机密封. 5; 扩建工程; 粗格栅及进水泵房; 5000; 粗格栅及泵池封闭. 6; 细格栅及沉砂池; 细格栅密封，沉砂池采用折叠膜密封. 7; 贮泥池; 池体加盖封闭. 8; 污泥脱水机房; 对脱水机密封. 污水处理厂的恶臭物质逸出量受污水量、污泥量、污泥稳定程度及日照、气温、风速等多种因素影响。恶臭物质浓度随扩散距离的增大而衰减，100m外其环境影响明显减弱。本项目扩建工程恶臭气体产生的部位主要有厂区粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、生化池、贮泥池、污泥脱水机房。污水处理厂恶臭物质排放源为无组织排放源，在各处理单元的排污系数可通过单位时间内单位面积散发量表征，结合扩建的构筑物尺寸（暴露面积）计算项目恶臭污染物产生量，具体产生量见下表。 表29 H2S和NH3产生量 恶臭产生单元; 恶臭产生单元面积面积（m2）; 恶臭产生类比指标（mg/s·m2）; 恶臭产生情况（kg/h）. H2S; NH3; H2S; NH3. 原有工程; 粗格栅及进水泵房; 110.6; 1.1×10-3; 1.7×10-2; 0.4380×10-3; 0.6769×10-2. 细格栅及沉砂池; 109.81; 0.4350×10-3; 0.6720×10-2. 污泥泵站; 91.25; 1.8×10-3; 2.5×10-2; 0.5910×10-3; 0.8231×10-2. 污泥脱水间; 453.6; 2.9390×10-3; 4.0824×10-2. 合计; 765.26; /; /; 4.4030×10-3; 6.2530×10-2. 提标改造; 生化池; 2760.4; 0.02×10-3; 0.135×10-3; 0.1990×10-3; 0.1342×10-2. 扩建工程; 粗格栅及进水泵房; 265.5; 1.1×10-3; 1.7×10-2; 1.0510×10-3; 1.6249×10-2. 细格栅及沉砂池; 130; 0.5150×10-3; 0.7956×10-2. 生化池; 3080; 0.02×10-3; 0.135×10-3; 0.2220×10-3; 0.1497×10-2. 贮泥池; 31.36; 1.8×10-3; 2.5×10-2; 0.2030×10-3; 0.2822×10-2. 污泥脱水机房; 563.4; 3.6510×10-3; 5.0706×10-2. 合计; 4070.26; /; /; 5.6420×10-3; 7.9230×10-2. 总计; 7595.92; /; /; 10.2440×10-3; 14.3102×10-2. 以上环节生化池恶臭气体未进行收集，其他恶臭污染源均采取了封闭措施且构筑物内保持负压，因此，上述环节除生化池外产生的恶臭气体按全部进入生物除臭设施考虑，原有工程设置两套除臭系统分别对预处理及污泥处理工序产生的恶臭气体进行处理，废气量均以2000m3/h计；扩建工程设置一套除臭系统对预处理及污泥处理工序产生的恶臭气体进行处理，废气量以5000m3/h计。收集后的臭气经废气输送管分别送至对应的除臭系统进行处理，H2S、NH3去除效率可达95%以上。处理后的废气经15m高排气筒（P1~P3）外排。污染物排放情况见下表，H2S、NH3排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求。 #### 类比项目原有工程实测臭气浓度，项目厂界下风向处臭气浓度＜10，实测期间原有项目正常运行，规模为2万m3/d，恶臭气体均为无组织排放。本项目提标扩建后总处理规模为3.5万m3/d，对原有工程及扩建工程预处理及污泥处理工序产生的恶臭气体进行收集处理（处理效率95%），故保守估计本项目建成后厂界下风向处臭气浓度＜10，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准限值（臭气浓度：20）要求。 #### （2）排放口基本情况 项目排放的大气污染物为恶臭气体（以H2S、NH3计），排放方式包括有组织排放、无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表30 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 原有除臭排气筒1; H2S、NH3; 112°25′51.676″; 34°48′42.163″; 15; 0.2; 常温; 一般排放口. 2; DA002; 原有除臭排气筒2; H2S、NH3; 112°25′47.204″; 34°48′38.102″; 15; 0.2; 常温; 一般排放口. 3; DA003; 扩建除臭排气筒; H2S、NH3; 112°25′48.209″; 34°48′34.614″; 15; 0.35; 常温; 一般排放口. #### （3）监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表31 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 除臭排气筒（P1~P3）; H2S、NH3; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 厂界; H2S、NH3、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 1次/年. （4）大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目所在区域H2S、NH3一次值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质最高容许浓度”一次浓度标准限值要求。距离项目最近的大气环境敏感点为东侧25m处的孟津城区居住区；项目排放废气主要为恶臭气体（以H2S、NH3计），经生物除臭系统处理后排放浓度及速率分别为H2S：0.02~0.09mg/m3、0.0436×10-3~0.02710×10-3kg/h，NH3：0.34~1.23mg/m3、0.0006~0.0039kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。无组织H2S、NH3排放量分别为3.6kg/a、24.9kg/a，排放量较小，臭气浓度<10，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区；大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 本项目为城镇污水处理工程，属于改扩建项目，新增直排废水量1.5万m3/d。废水影响分析详见“地表水专项评价”。 根据项目可研报告中设计进、出水质，项目废水污染源源强核算结果及参数见表34。 #### （1）排放口基本情况 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），本项目废水排放口为主要排放口。 #### 项目废水排放口基本情况见表35。 #### （2）监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测计划见下表。 表32 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 进水总管; 流量、COD、氨氮; 自动监测; /. TP、TN; 1次/日; /. 废水总排口; 流量、pH值、水温、COD、氨氮、TP、TN; 自动监测; COD、氨氮、TP、BOD5执行《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类 其余执行《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准. SS、色度、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 1次/月. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 1次/季度. 烷基汞; 1次/半年. 雨水排放口; pH值、COD、氨氮、SS; 1次/日*; /. 注：*有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |
| --- | --- |

|  | 表33 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 设计进水浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 治理效率(%); 是否为可行技术; 设计出水浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 进厂污水; 生活污水、工业废水; pH; 6~9; /; 1.5万; 预处理+AO+反应沉淀+转盘滤池; /; 是; 1.5万; 6~9; /; 直接排放; 《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类; 6~9. COD; 400mg/L; 2190.0000; 92.5; 30mg/L; 164.2500; 30mg/L. BOD5; 180mg/L; 985.5000; 96.6; 6mg/L; 32.8500; 6mg/L. 氨氮; 65mg/L; 355.8750; 97.7; 1.5mg/L; 8.2125; 1.5mg/L. TP; 9mg/L; 49.2750; 96.6; 0.3mg/L; 1.6425; 0.3mg/L. SS; 220mg/L; 1204.5000; 95.0; 10mg/L; 54.7500; 《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准; 10mg/L. TN; 75mg/L; 410.6250; 84.0; 12mg/L; 65.7000; 12mg/L. 2; pH; 6~9; /; 2.0万; 预处理+改良巴顿甫+二沉池+活性炭吸附及磁混凝沉淀+转筒滤池; /; 是; 2.0万; 6~9; /; 直接排放; 《地表水环境质量标准》（GB38382002）Ⅳ类; 6~9. COD; 400mg/L; 2920.0000; 92.5; 30mg/L; 219.0000; 30mg/L. BOD5; 180mg/L; 1314.0000; 96.6; 6mg/L; 43.8000; 6m/L. 氨氮; 65mg/L; 474.5000; 97.7; 1.5mg/L; 10.9500; 1.5mg/L. TP; 9mg/L; 65.7000; 96.6; 0.3mg/L; 2.1900; 0.3mg/L. SS; 220mg/L; 1606.0000; 95.0; 10mg/L; 73.0000; 《河南省黄河流域水污染物排放标准（DB41/2087-2021）》表1一级标准; 10mg/L. TN; 75mg/L; 547.5000; 84.0; 12mg/L; 87.6000; 12mg/L. 3; 合计; pH; /; /; 3.5万; /; /; /; 3.5万; /; /; /; /; /. COD; /; 5110.0000; /; /; /; /; 383.2500; /. BOD5; /; 2299.5000; /; /; /; /; 76.6500; /. 氨氮; /; 830.375; /; /; /; /; 19.1625; /. TP; /; 114.9750; /; /; /; /; 3.8325; /. SS; /; 2810.5000; /; /; /; /; 127.7500; /. TN; /; 958.1250; /; /; /; /; 153.3000; /. 表34 项目废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标; 其他信息. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; DW001; 总排口; 112°25′47″; 34°48′40″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 瀍河; 暂未划分; 112°25′20″; 34°47′51″; /. |
| --- | --- |

|  | 3、噪声 本项目运营期新增噪声源主要为各种泵类，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为70~105dB(A)。 项目设备置于车间内部或水下，经隔声、减震等措施可达到20~40dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表35 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量（台）; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续 时间; 治理措施. 污水厂. 1; 潜水排污泵; 进水泵房; 3（2用1备）; 80; 60; 全天; 基础减震、室内隔声. 2; 鼓风机; 沉砂池; 2; 105; 65; 配防震架台、隔音罩. 3; 硝化液回流泵; 生化池1; 2; 75; 50; 地下泵房、基础减震. 4; 生化池2; 2; 75; 50; 地下泵房、基础减震. 5; 污泥回流泵; 污泥泵站; 5（4用1备）; 70; 40; 地下隔声间、基础减震. 6; 剩余污泥泵; 3（2用1备）; 70; 40; 地下隔声间、基础减震. 7; 污泥回流泵; 活性炭吸附及磁混凝沉淀池; 3（2用1备）; 70; 40; 地下隔声间、基础减震. 8; 剩余污泥泵; 3（2用1备）; 70; 40; 地下隔声间、基础减震. 9; 污泥输送泵; 3; 70; 40; 地下隔声间、基础减震. 10; 潜水泵; 转筒滤池; 2; 75; 45; 地下泵房、基础减震. 11; 鼓风机; 鼓风机房; 3（2用1备）; 105; 65; 室内隔声、基础减震、风机进出口安装消声器. 12; 隔膜计量泵; 加氯加药间; 2（1用1备）; 70; 50; 室内隔声、基础减震. 13; 2（1用1备）; 70; 50; 室内隔声、基础减震. 14; 2（1用1备）; 70; 50; 室内隔声、基础减震. 15; 3（2用1备）; 70; 50; 室内隔声、基础减震. 16; 污泥浓缩脱水机; 污泥脱水机房; 2（1用1备）; 85; 60; 室内隔声、基础减震. 17; 螺杆泵; 5; 75; 55; 室内隔声、基础减震. 18; 除臭风机; 除臭系统; 3; 80; 65; 隔声罩. 提升泵站. 1; 潜污泵; 提水泵站; 3（2用1备）; 75; 45; 全天; 地埋泵站，基础减震. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），将建筑物向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用多点源叠加及面源预测模式。 本次评价将鼓风机房、加氯加药间、污泥脱水机房设备噪声作为面源进行预测，其余作为点源进行预测，项目昼间、夜间均进行生产。预测结果见下表。 表36 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 达标状况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 污水厂. 东厂界; 30.3; 53; 44; 53.0; 44.2; 60; 50; 达标. 南厂界; 37.1; 54; 44; 54.1; 44.8; 达标. 西厂界; 47.8; 53; 45; 54.2; 49.6; 达标. 北厂界; 31.9; 55; 44; 55.0; 44.3; 达标. 东侧孟津城区住户; 23.8; 53; 42; 53.0; 42.1; 达标. 御品名城（在建）; 26.0; 54; 42; 54.0; 42.1; 达标. 提水泵站. 东厂界; 33.9; /; /; /; /; 55; 45; 达标. 南厂界; 36.0; /; /; /; /; 达标. 西厂界; 33.9; /; /; /; /; 达标. 北厂界; 36.0; /; /; /; /; 达标. 南侧住户; 19.1; 53; 44; 53.0; 44.0; 达标. 由上表可知，项目污水厂四厂界昼、夜间噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，周边敏感点处昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；提水泵站四厂界昼、夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，周边声环境敏感点处昼、夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表37 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 污水厂厂界; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 提水泵站厂界; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 4、固体废物 本项目运营期产生的固废主要为人员生活垃圾、栅渣（含水率80%）、沉砂（含水率60%）、除臭系统产生的废弃生物填料及脱水污泥（含水率80%）。 生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置；栅渣、沉砂收集于各自工序的垃圾斗内，定期外运至垃圾填埋场处置，厂内不再另设暂存设施；除臭系统填料更换后由厂家回收处置。 污泥主要成分为微生物残体。考虑本项目收水包含服务范围内的工业企业，项目产生的污泥暂按危险废物进行管理，脱水后泥饼暂存于危废暂存间内。正式运营后，按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法对其予以鉴别。经鉴别具有危险特性的，属于危险废物，根据其主要有害成分和危险特性确定所属危废类别，进行归类管理，定期交由有资质单位进行处置；经鉴别不具有危险特性的，即不属于危险废物，按一般固废进行处理，可直接收集于泥饼运输车，集满后直接运至孟津县污泥处理厂进行进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准要求及《河南省城镇污水处理厂污泥集中处理处置管理办法》相关要求。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表38 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 人员生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 4.38; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 4.38; 0. 2; 格栅; 栅渣; 一般固废; /; 固体; /; 175; 垃圾斗; /; /; /; /; 175; 0. 3; 沉砂池; 沉砂; 一般固废; /; 固体; /; 67; 垃圾斗; /; /; /; /; 67; 0. 4; 除臭系统; 废弃填料; 一般固废; /; 固体; /; 12t/3a; 厂内不暂存，厂家直接回收; /; /; /; /; 12t/3a; 0. 5; 污泥处理; 脱水泥饼; 待鉴别; 待鉴别; 固体; 待鉴别; 4878; 危废暂存间/泥饼运输车; /; /; /; /; 4878; 0. |
| --- | --- |

|  | （1）污泥处理 ①污泥处理方式（厂内） 本项目拟采取的污泥处理方式为机型浓缩脱水，脱水后污泥含水量为75%~80%。污泥处理工艺如下： a、投加絮凝剂：污泥在进入机械浓缩脱水之前，先进行化学调理，一般投加4.5‰的絮凝剂即可在贮泥池中进行污泥调理，利于下一步的机械浓缩脱水。本项目使用絮凝剂为聚丙烯酰胺（阳离子PAM）。 b、机械浓缩脱水：本项目采用带式浓缩脱水一体机进行污泥的浓缩脱水预处理，经化学调理后的污泥，利于机械浓缩脱水，此过程可将污泥中的含水量降低至75%~80%。 ②依托孟津县污泥处理厂处理脱水污泥可行性分析（一般固废） a、孟津县污泥处理厂概况 孟津县污泥处理厂位于孟津区瀍河大道南侧，孟津县第二污水处理厂东侧，采用石灰干燥处理工艺，于2014建成投入使用。负责处理孟津区内污水处理厂的脱水污泥。 目前孟津县污泥处理厂采用石灰石干燥工艺，通过向脱水污泥中投加一定量的生石灰并均匀掺混，生石灰与脱水污泥中的水分发生反应，产生氢氧化钙和碳酸钙并释放出大量的热量，可起到进一步干化脱水、灭菌、抑制腐败、钝化重金属离子、改性、颗粒化。干燥后的污泥与燃值高的煤进行混合，生产供电厂使用的燃煤。 孟津县污泥处理厂设计处理能力为75t/d。目前总污泥处理量约50t/d，污泥处理厂处理余量为25t/d，本项目新增污泥产生量约为6t/a，因此，孟津县污泥处理厂处理规模可以满足本项目污泥处置要求。 b、脱水污泥运输影响分析 经过机械脱水后的泥饼由孟津区第一污水处理厂负责运输至孟津县污泥处理厂。共配备2台污泥运输车辆，泥饼清运时采用专用密闭运输车辆，运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。 综合上述分析，污泥前处理采用重力浓缩+机械脱水工艺，后处理依托孟津县污泥处理厂处理是可行的。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 本项目为集中式生活污水处理厂提标改造及扩建工程，提标工程不涉及新增建构筑物及土建施工，可能对地下水产生污染的环节主要是厂区扩建工程内部主要生产设备、管道、构筑物等生产区及污泥处理区等。 根据项目各处理构筑物、辅助设施及公用工程设施的布置，将扩建工程区分为污染区和非污染区。其中，污染防治区包括重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。污染防治分区原则：按照各生产及污染处理装置（包括生产设备、管线，贮存与运输装置，污染处理与贮存装置等）通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、渗滤液的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，厂区分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。 表39 项目污染防治分区情况一览表 区域名称; 主要介质; 分区类别. 生产区; 设备、管道; 液体; 污水; 重点防渗区. 污水、污泥处理构筑物; 液体、固体; 污水、污泥; 重点防渗区. 鼓风机房、进出水在线监控间; 液体、固体; 废水、固废; 一般防治区 其中，地下管线作重点防渗. 加氯加药间; 固体、液体; 主要药剂; 重点防渗区. 环保工程; 生物滤池（除臭系统）; 固体、液体; 滤料，吸附液; 重点防渗区. 危废暂存间（如有）; 固体、液体; 污泥; 重点防渗区. 其他; 综合办公楼、门卫等（利用一期现有）; /; /; 简单防渗区. 根据现场调查，本项目厂区原有工程至今暂未出现渗漏或防渗层破裂等情况造成地下水污染，原有工程防渗措施可行。 本次评价主要对扩建工程提出防渗要求，详见下表。 表40 项目地下水污染区防渗结构型式现状 污染区; 区域; 防渗结构型式; 备注. 重点防渗区; 污水处理设施（含构筑物、管网）、加氯加药间、生物除臭系统、贮泥池、污泥脱水间等; 刚性防渗结构+柔性防渗结构; 水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不易小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构形式， HDPE 土工膜（厚度不小于1.5mm），并适当设置导流设施，或其他等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s 防渗措施，并参照GB18598执行. 一般防渗区; 鼓风机房、进出水仪表车间、配电间以及出水管网等一般生产区; 刚性防渗结构; 抗渗混凝土（厚度不易小于100mm），或其他等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s 的防渗措施，并参照 GB18598执行. 简单防渗区; 附属用房等; 采用非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置防护层。. 同时环评要求：本项目地下水污染防治措施严格按照GB16889、GB18597、GB18598、 GB18599、GB/T50934等相关规范要求进行设计、建设；凡是与污水接触的部件均采用不锈钢、PVC、ABS 等防腐材质。所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质。贮泥池等设置围堰采用防渗剂+HDPE膜防渗或其他等效材料。同时，定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。 项目必要时可在有相关检测资质的单位协助下对周边地下水进行特征污染物的跟踪监测，掌握区域污染变化趋势。 采取上述措施后，可有效地避免污染物渗入地下。项目运行过程中不会对区域地下水水质造成影响。 6、土壤 本项目对土壤的影响主要为：污水厂运营过程使用的化学品在泄露至未硬化区域或防渗层破裂情况下垂直入渗到土壤环境中，造成土壤污染。 （1）垂直入渗 本项目储存、使用的化学品泄露到未硬化区域或防渗层破裂，垂直入渗到土壤环境中，造成土壤污染。 为了降低化学品泄露导致污染物垂直入渗到土壤环境中，造成土壤环境污染，评价提出以下要求： ①各污水处理单元及化学品使用的区域地面进行防渗处理，抗渗等级不宜小于P8；化学品储罐区域不与土壤表层直接接触，且设置围堰及导流槽。加强管理，如发现泄漏，应及时清理，防止其流入外环境中，通过垂直入渗造成土壤环境受到污染。 ②各类废物的处置过程均采取严格的防渗，避免各类废物和土壤的直接接触。 （3）跟踪监测计划 项目在必要时可在有相关检测资质的单位协助下对厂区内土壤进行特征污染物的跟踪监测，掌握区域污染变化趋势。 综上所述，在项目运营过程和废物处置过程中污染防治措施得当、可靠的情况下，项目运营对土壤环境影响较小。 7、环境风险 本项目涉及的主要危险物质为次氯酸钠（消毒使用）。 本项目次氯酸钠为桶装，厂内最大储存量为3.7t，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质，临界量为次氯酸钠：5t；据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录C危险物质数量及工艺系统危险性分级原则，本项目Q值为： Q=3.7t÷5t=0.74 综上可知，Q=0.74<1，故判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，需对环境风险做简单分析。 表41 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 孟津区第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目. 建设地点; 洛阳市孟津区城区西部，英才路与规划咸宁路东侧. 地理坐标; 东经112°26′13.082″，北纬34°48′32.353″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：次氯酸钠 分布：加氯加药间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：次氯酸钠储罐破裂泄露后次氯酸钠以及释放出的游离氯扩散到空气中；泄露溶液下渗至地下水含水层或漫流至地表水。 危害后果：对大气、地表水、地下水产生污染。释放出的游离氯可引起中毒、皮肤病，有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人手掌大量出汗、指甲变薄、毛发脱落。. 风险防范措施要求; ①在运输过程应单独运输，不可在阳光下暴晒，远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储运。 ②加氯间地面进行防渗、防腐处理，并于次氯酸钠溶液储罐周围设置围堰，围堰内壁做防腐、池底做防渗处理，车间地面设置耐酸地面，并设置明显的警示牌； ③项目次氯酸钠储罐位于加氯间内，项目加氯间内的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。禁止吸烟饮食，严防明火； ④在加氯间内配备必要的个人防护用具及设备，制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制定和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作； ⑤项目次氯酸钠储罐内表面进行防腐处理。氯酸钠储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，配备一定数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备（应急石灰、沙子），避免遇明火发生风险事故； ⑥加氯加药间的设计及各储罐、储槽在车间内的布置严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行防火设计，在加氯加药间内外均应设有必要的警示标志。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为集中式城市污水处理厂项目，涉及的危险物质次氯酸钠为腐蚀性、有毒有害物质。项目次氯酸钠的存储量较小，未构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 除臭排气筒 （DA001~DA003） | H2S、NH3 | 生物过滤+排气筒，3套 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 无组织 | 生化池 | H2S、NH3、臭气浓度 | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 |
| 地表水环境 |  | 总排口（DW001） | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN | 预处理+改良巴顿甫+磁混凝沉淀+转筒滤池+次氯酸钠消毒 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（总氮、SS除外，总氮≤12mg/L、SS≤10mg/L） |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 垃圾桶、垃圾斗、危废暂存间/泥饼运输车2辆 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 分区域防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①在运输过程应单独运输，不可在阳光下暴晒，远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储运。 ②加氯间地面进行防渗、防腐处理，并于次氯酸钠溶液储罐周围设置围堰，围堰内壁做防腐、池底做防渗处理，车间地面设置耐酸地面，并设置明显的警示牌； ③项目次氯酸钠储罐位于加氯间内，项目加氯间内的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。禁止吸烟饮食，严防明火； ④在加氯间内配备必要的个人防护用具及设备，制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制定和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作； ⑤项目次氯酸钠储罐内表面进行防腐处理。氯酸钠储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，配备一定数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备（应急石灰、沙子），避免遇明火发生风险事故； ⑥加氯加药间的设计及各储罐、储槽在车间内的布置严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行防火设计，在加氯加药间内外均应设有必要的警示标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。